Capitol 2			Cerinţele Autorităţii Contractante

Secţiunea 6	Testare

Partea 2a			Cerinţe Generale – Apã Uzata

Cuprins

1	Metode de testare	636

1.1	Domeniul de aplicare	636

1.2	Generalităţi	636

1.3	Testare	636

1.3.1	Teste înainte de Terminare	636

1.3.2	Teste la Terminare	636

1.3.3	Teste după Terminare	637

1.4	Alte teste	637

1.4.1	Teste de inginerie civilă	637

1.4.2	Teste de inginerie mecanică	637

1.4.3	Teste de inginerie electrică	637

2	Teste efectuate la fabrica producătorului	638

2.1	Generalităţi	638

2.2	Certificatele şi documentaţia de testare	638

2.3	Cerinţe specifice de testare în afara şantierului sau la fabrică	638

2.3.1	Echipamente de filtrare sau Site	638

2.3.2	Suflante	638

2.3.3	Compresoare	639

2.3.4	Sistemele de dozaj chimic	639

3	Teste anterioare dării în exploatare	640

3.1	Generalităţi	640

3.2	Cerinţe de testare specifice	641

3.2.1	Aliniere şi rotaţie	641

3.2.2	Echipamente de filtrare	641

3.2.3	Echipamente de ridicare	641

3.2.4	Sistemele de dozaj chimic	641

3.2.5	Suflante şi Sisteme de Aerare	641

4	Dare în exploatare şi teste la dare în exploatare	642

4.1	Generalităţi	642

4.2	Cerinţe de testare specifice	642

4.2.1	Teste hidraulice	642

4.2.2	Poduri racloare	642

4.2.3	Statia de filtrare	642

4.2.4	Măsurarea volumului şi a masei	643

4.2.5	Mixere submersibile (inclusiv mixere statice)	643

4.2.6	Statie de epurare	643

4.2.7	Test de eficienţă a aerarii	643

4.2.8	Echipamente electrice	643

5	Teste funcţionale	644

5.1	Cerinţe generale	644

5.1.1	Introducere	644

5.1.2	Planul de testare funcţională	645

5.1.3	Prelevare probe şi servicii de analiză	645

5.1.4	Măsurarea debitului	646

5.1.5	Raportul Final dupa Testarea Operationala de Proba	646

5.1.6	Rapoarte Zilnice la Testarea Operationala de Proba	646

5.2	Modificări finale ale Manualului de Operare şi Întreţinere	646

5.3	Teste şi proceduri de testare specifice	646

5.3.1	Debit de intrare	646

5.3.2	Instalatie prelucrare material retinut in gratare	647

5.3.3	Spălarea şi sortarea  nisipului	648

5.3.4	Tratare primară (după caz şi doar pentru statii de epurare  > 10000 PE)	648

5.3.5	Tratare secundară	648

5.3.6	Filtrare nisip / Tratare terţiară (după caz)	649

5.3.7	Calitatea efluentului final	650

5.3.8	Sisteme de ingrosare şi deshidratare a nămolului)	651

5.3.9	Stabilizarea nămolului – adăugarea de oxid de calciu (după caz)	652

5.3.10	Consumul de energie electrică	653

5.3.11	Consumul de substanţe chimice în cursul tratării apei uzate (dacă este cazul)	653

5.3.12	Consumul de apă potabilă	653

6	Teste după terminare	655

6.1	Cerinţe generale	655

6.2	Teste şi proceduri de testare specifice	656

# Metode de testare

## Domeniul de aplicare

Testele incluse în prezentul document descriu teste specifice exclusiv pentru statiile de epurare.

## Generalităţi

- Echipamentele prevăzute în prezentul contract sunt verificate şi încercate în timpul procesului de fabricaţie şi ulterior finalizării tuturor lucrărilor, în scopul demonstrării conformităţii cu Cerinţele Autorităţii Contractante, inclusiv a adecvării pentru utilizarea preconizată.

Antreprenorul trebuie să îndeplinească toate Reglementarile sau Standardele obligatorii prevăzute de legea română care sunt relevante pentru testele descrise mai jos. În cazul în care nu există Standarde Romanesti obligatorii privind testele care pot fi necesare pe durata executării Lucrărilor, diferitele metode de măsură sau control trebuie să fie conforme cu Standardele ISO şi EN sau cu eventualele directive tehnice româneşti relevante, în această ordine.

Costurile testelor şi procedurilor de testate, inclusiv inspecţiile în fabrică, sunt suportate de către Antreprenor, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii contrare.

Testele descrise în următoarea secţiune nu sunt considerate de către Antreprenor ca fiind complete sau definitive, iar cerinţele descrise în continuare nu exclud obligaţia Antreprenorului de a demonstra Inginerului că adecvarea, standardul de fabricaţie, instalarea / construirea sau eficienţa Echipamentelor îndeplinesc cerinţele Contractului. În consecinţă, Antreprenorul va prezenta Inginerilor cerinţe de testare rezonabile privind elementele Statiilor care nu sunt incluse în prezenta Secţiune.

După caz, Antreprenorul va efectua, de asemenea, teste ale Echipamentelor existente care urmează să fie instalate în Echipamentele furnizate în baza prezentului Contract, astfel încât să se garanteze că echipamentele existente şi accesoriile asociate funcţionează corect după ce au fost montate în Echipamente furnizate în baza prezentului Contract.

## Testare

### Teste înainte de Terminare

- Testele înainte de Terminare se efectuează în conformitate cu Clauza 9 din Condiţiile Contractuale şi includ:

Teste efectuate la fabrica Producătorului

### Teste la Terminare

- Testele la Terminare se efectuează în conformitate cu Clauza 9 din Condiţiile Contractuale şi includ:

- Teste anterioare dării în exploatare

Teste la darea în exploatare

Teste funcţionale

Începerea Testelor la Terminare face obiectul următoarelor condiţii:

- Şantierul este curăţat de reziduuri şi de materialele de construcţii nedorite, pentru a permite accesul în condiţii de siguranţă a personalului de testare la fiecare dintre unităţile de procesare;

Toate certificatele şi documentele privind testele efectuate la Lucrările producătorului au fost primite şi acceptate de Inginer.

Inginerul poate asista la oricare dintre procedurile de testare la terminare, fără notificare prealabilă, la propria discreţie.

### Teste după Terminare

- Testele după Terminare se efectuează în conformitate cu Clauza 12 din Condiţiile Contractuale şi includ:

- Două testări funcţionale separate

## Alte teste

### Teste de inginerie civilă

- Cerinţele privind testele generale de inginerie civilă sunt detaliate în Specificaţia Standard pentru Lucrari Civile (Capitolul 2 secţiunea 2 partea 2).

### Teste de inginerie mecanică

- Cerinţele privind testele generale de inginerie mecanică sunt detaliate în Specificaţia Standard pentru Lucrari Mecanice (Capitolul 2 secţiunea 3 partea 2).

### Teste de inginerie electrică

- Cerinţele privind testele generale de inginerie electrică sunt detaliate în Specificaţia Standard  pentru Lucrarile Electrice (Capitolul 2 secţiunea 4 partea 2).

# Teste efectuate la fabrica producătorului

## Generalităţi

- Testarea completă a Echipamentelor individuale mecanice şi electrice este efectuată de către producător sau furnizor, la locul de fabricaţie sau asamblare, anterior livrării la Şantier, pentru a se verifica dacă sistemul în configuraţia pentru livrare îndeplineşte sau depăşeşte cerinţele de proiectare şi funcţionare specificate.

Testele pentru lucrări trebuie să includă, după caz, teste electrice, mecanice şi hidraulice, în conformitate cu Standardul Românesc sau European relevant. Testele sau procedurile de testare pentru Echipamentele care nu fac obiectul unui Standard relevant sau al Cerinţelor Autorităţii Contractante trebuie să fie convenite împreună cu Inginerul.

Inginerul trebuie să fie invitat de către Antreprenor să asiste la toate procedurile de testare de la fabrica producătorului, privind toate echipamentele prevăzute de prezentul Contract. Antreprenorul transmite Inginerului un preaviz scris de 14 zile, prin care îl informează că Echipamentele sunt pregătite pentru testare la fabrica producătorului.

În acelaşi preaviz, Antreprenorul prezintă Inginerului detalii privind testele de fabrică urmând a fi efectuate şi detalii referitoarele la testele propriu-zise, inclusiv referinţe către Standardele Româneşti sau Europene adecvate în temeiul cărora vor fi efectuate testele. Inginerul are libertatea de a accepta sau refuza invitaţia sau de a delega un reprezentant, fără ca acest lucru să implice o acceptare directă sau indirectă a Echipamentelor sau al caracterului adecvat al acestora.

Antreprenorul este responsabil pentru organizarea asistării la teste la fabrica producătorului şi acoperă costurile suportate în acest scop de Inginer sau de către reprezentantul său delegat. Costurile complete ale asistării şi, după caz, ale reasistării la inspecţiile la fabrică pentru un număr de maximum trei persoane pe vizită vor fi, de asemenea, suportate de către Antreprenor.

Testele la fabrica producătorului trebuie să fie finalizate în mod satisfăcător, iar documentaţia necesară de teste trebuie să fie primită de către Inginer înainte de livrarea Echipamentelor la Şantier. Inginerul îşi rezervă dreptul de a refuza descărcarea la Şantier dacă documentaţia de testare nu a fost primită, conţine erori sau nu este conformă cu Standardele Europene sau Cerinţele Autorităţii Contractante.  Finalizarea testelor de fabrică şi livrarea către Şantier nu exonerează Antreprenorul de responsabilităţile sale în ceea ce priveşte conformitatea pentru utilizarea preconizată.

## Certificatele şi documentaţia de testare

- La sfârşitul fiecărui test şi înainte de livrare, Inginerului îi vor fi transmise un exemplar semnat al tuturor certificatelor de testare, listelor de verificare, jurnalelor, curbelor de performanţă etc. privind testele la fabrica producătorului, indiferent dacă au fost sau nu asistate. Documentele trebuie să conţină detalii privind fiecare test efectuat şi să indice Standardele Româneşti şi Europene relevante în temeiul cărora a fost testat echipamentul.

Informaţiile prezentate în aceste certificate de testare trebuie să fie suficiente pentru a se identifica materialele sau Echipamentele la care face referire certificatul şi metoda de testare (inclusiv diagramele de racordare, după caz) şi trebuie să conţină numărul de referinţă şi titlul Contractului.

## Cerinţe specifice de testare în afara şantierului sau la fabrică

### Echipamente de filtrare sau Site

- Toate echipamentele de filtrare sau sitele sunt supuse unei inspecţii vizuale înainte de testarea funcţională.

### Suflante

- Toate suflantele trebuie să fie supuse testelor standard ale producătorului.

Testele verifică funcţionarea corectă a fiecarei suflante de la punctul de operare. În cazul în care o suflanta va funcţiona la turaţie variabilă, aceasta va fi testata la turaţiile maximă şi minimă de funcţionare şi la cel puţin o turaţie intermediară. Pe durata testării şi a funcţionării se monitorizează şi se înregistrează debitul, presiunea la refulare şi presiunea la admisie.

În cazul în care suflanta urmează a fi instalata într-o încăpere, testele se efectuează cu suflanta montata în această încăpere. Pe durata testelor, trebuie să se confirme dacă temperaturile produse se încadrează în limitele proiectate.

Pe durata fiecărei testări, se măsoară eventualul zgomot generat la 1 metru de suflanta sau de încăpere.

### Compresoare

- Testele se efectuează în conformitate cu Standardul Romanesc sau European relevant.  Toate compresoarele se testează cu accesoriile montate, pentru a se confirma performanţele constructive în special în ceea ce priveşte debitul şi presiunea.  Testul trebuie să demonstreze că vibraţiile şi zgomotul se încadrează în limitele specificate şi că supapa de eliberare a presiunii funcţionează în mod corect.

### Sistemele de dozaj chimic

- După asamblarea la fabrica producătorului şi înainte de livrare, conductele de dozaj sunt supuse unui test de presiune.

# Teste anterioare dării în exploatare

## Generalităţi

- Inainte de punerea in functiune, Statia se testează (teste în regim uscat) inainte de introducerea de debit, pentru a demonstra Inginerului că acestea funcţionează în mod sigur şi corect şi că sunt pregătite pentru introducerea debitului.

Testele necesare includ:

- Verificarea direcţiei de rotaţie a tuturor ansamblurilor.

Verificarea alinierii ansamblurilor şi maşinilor.

Spalarea şi testarea hidraulică a tuturor conductelor şi vanelor.

Testarea etanşeităţii tuturor rezervoarelor, decantoarelor, canalelor şi caminelor

Verificare şi certificare a cablajelor în conformitate cu standardul internaţional IEC 60364-1 şi ghidurile naţionale de bună practică.

Teste funcţionale electrice.

Teste la instalaţiile electrice.

Teste de calibrare, control şi instrumentaţie.

Antreprenorul este responsabil pentru verificarea, consemnarea, corectarea şi retestarea tuturor lucrărilor care nu îndeplinesc cerinţele de testare. În plus, Inginerul va produce liste ale lucrărilor corective, pe care le va transmite Antreprenorului.

Înregistrările, certificatele de testare, jurnalele, curbele de performanţă şi toate documentele de certificare privind testele anterioare dării în exploatare, inclusiv cerinţele de Sănătate şi Securitate sau Regulamentele sau Standardele Româneşti sau Europene se transmit Inginerului, după finalizarea cu succes a fiecărui test, indiferent dacă Inginerul a asistat sau nu la respectivul test.

Emiterea unui certificat de testare cu rezultat pozitiv va fi interpretată de către Inginer ca o confirmare a funcţionării corecte a Echipamentelor.

Informaţiile prezentate în aceste certificate de testare trebuie să identifice, de asemenea, materialele sau Echipamentele la care face referire certificatul şi metoda de testare (inclusiv diagramele de racordare, după caz) şi trebuie să conţină numărul de referinţă şi titlul Contractului.

La solicitarea Inginerului, documentaţia de testare se emite în fiecare caz în care testele au avut rezultat negativ.

Finalizarea testelor anterioare dării în exploatare de către Antreprenor este conditionata de urmatoarele:

- Antreprenorul emite un raport de teste anterioare dării în exploatare.

Inginerul aprobă şi semnează raportul de teste anterioare dării în exploatare.

Antreprenorul transmite un plan de dare în exploatare.

Inginerul aprobă planul de dare în exploatare.

Toate instalatiile si echipamentele Statiei sunt considerate sigure în funcţionare de către Inginerul responsabil pentru Securitate al Inginerului.

Raportul de teste anterioare dării în exploatare trebuie să conţină exemplare semnate şi lizibile ale tuturor rezultatelor testelor, certificatelor de testare, listelor de verificare şi oricăror alte documente transmise anterior Inginerului, prin care acesta era informat că toate Echipamentele au fost testate şi funcţionează în mod corect.

Doar dupa finalizarea cu succes a testelor anterioare darii in exploatare, se va introduce debitul real în Statie iar Antreprenorul va incepe darea in exploatare a Statiei.

Antreprenorul este responsabil pentru înlocuirea oricărui echipament al cărui rezultat la testare este negativ sau în privinţa căruia se demonstrează că este necorespunzător sau periculos.

## Cerinţe de testare specifice

### Aliniere şi rotaţie

- Trebuie să demonstreze că toate cuplajele şi axurile sunt aliniate corect şi se rotesc în direcţia corectă.

### Echipamente de filtrare

- Înainte de umplere, se efectuează un test de distribuţie prin care Inginerul se asigură că aerul folosit pentru spalare in contracurent este distribuit uniform în interiorul celulei.

Acesta constă în acoperirea podelei filtrante cu aproximativ 300 mm de apă, după care se porneşte suflanta şi se observă debitul aerului din sistemul de distribuţie. Modelul de distribuţie a aerului trebuie să fie uniform pe întreaga podea, fără a se forma valuri sau deteriora podeaua filtrantă şi sistemul de evacuare.

Se verifică dacă adâncimea mediului de filtrare este conformă cu Propunerile Antreprenorului.

### Echipamente de ridicare

- Echipamentele de ridicare sunt supuse la teste de sarcină, suprasarcină şi funcţionale, în conformitate cu cerinţele legale. Se emit certificate pentru fiecare componentă a Echipamentului.

### Sistemele de dozaj chimic

- Pentru a se verifica dacă sistemul de control funcţionează corect, acesta trebuie să fie operat cu apă, folosind semnale simulate pentru inputurile de comandă (debitul şi nivelurile reziduurilor chimice).

### Suflante şi Sisteme de Aerare

- Antreprenorul trebuie să demonstreze că suflantele sau alte sisteme de aerare şi comenzile aferente funcţionează în întregul interval de condiţii de funcţionare, inclusiv în condiţii de linearitate variabilă, după caz, şi că sistemele de izolare şi control funcţionează în conformitate cu proiectul său.

Acest test se efectuează cu cel puţin 1 m de apă sau efluent final deasupra difuzoarelor de aer.

Suflantele instalate nu trebuie să fie supuse la teste hidrostatice.

# Dare în exploatare şi teste la dare în exploatare

## Generalităţi

- Testele de dare în exploatare se efectuează după testele anterioare dării în exploatare. Testele de dare în exploatare vor fi desfăşurate pe toate componentele civile, mecanice, electrice şi de instrumentatie si control, cu condiţia existenţei unui debit real prin Statie. Testele trebuie să demonstreze că, în condiţii de debit real, Statia indeplineste cerinţele din proiectul Antreprenorului şi Cerinţele Autorităţii Contractante.

Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de dare în exploatare, pe care îl va transmite Inginerului cu cel puţin 14 zile înainte de darea în exploatare. Testul de dare în exploatare detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor în timpul dării în exploatare, inclusiv programe şi metodologii, pentru a permite Inginerului să se familiarizeze cu Statia care urmeaza a fi data în exploatare şi testata  cat si cu metodele adoptate pentru atingerea parametrilor si testarea Statiei.

## Cerinţe de testare specifice

- Testele trebuie să includă testele enumerate mai jos, fără a se limita la acestea.

### Teste hidraulice

- Testele de dare in exploatare vor demonstra performantele hidraulice ale Statiei dupa cum urmeaza:

- Statia poate gestiona debitele maxime fără deversări, cu excepţia deversărilor la nivelurile desemnate, şi fără oprirea niciunui dispozitiv de control hidraulic.

Înălţimea de gardă minimă specificată poate fi menţinută la toate unităţile şi la toate debitele.

În cazul în care debitul este distribuit către mai multe unităţi, se va face împărţirea egală a debitelor între toate unităţile operaţionale în limita de  5% din valorile anticipate.  Testele se efectuează la debitele maxime şi debitele proiectate, cu unităţile în stare de repaus.

Valorile indicate de toate debitmetrele pentru debitul de intrare şi de ieşire din procesul de tratare a apelor uzate trebuie să fie constante, într-un interval de  5% din valorile anticipate.

Pentru acele parti unde procesul de epurare include doua sau mai multe linii de epurare, cerintele precizate la (a) si (b) vor fi demonstrate cu o linie de epurare scoasa din functiune.

### Poduri racloare

- Antreprenorul efectuează următoarele teste cu bazinul plin:

- Precizia nivelurilor lamelor deversoare (dacă există);

Demonstrarea funcţionării mecanismului de eliminare a spumei (dacă există);

Demonstrarea funcţionării sistemului de curăţare a canalului pentru efluent şi a deversorului (dacă există).

### Statia de filtrare

- Antreprenorul trebuie să demonstreze că, în condiţii de debit maxim către filtre, debitul către fiecare filtru nu variază cu mai mult de 10% din debitul catre filtru, considerand cel mai mic debit. Antreprenorul trebuie să propună o metodă în acest sens, care trebuie sa demonstreze suficienta precizie. Metoda de testare trebuie să fie convenită împreună cu Managerul de Proiect.

După funcţionarea continuă a unui filtru timp de minimum 48 de ore, se măsoară nivelul stratului filtrant fata de peretele filtrului, in 4 puncte opuse pe diagonală (1/3 din lungimea pe diagonală a fiecărui colţ al celulei filtrante), în jurul filtrului, cu asistenţa Directorului de Proiect. Aceste date vor fi utilizate ulterior în determinarea pierderilor de material filtrant descrise la alte secţiuni.

### Măsurarea volumului şi a masei

- Toate dispozitivele de măsurare trebuie să fie calibrate şi certificate de către Antreprenor în conformitate cu procedurile producătorului respectiv.

### Mixere submersibile (inclusiv mixere statice)

- Antreprenorul trebuie să efectueze teste de funcţionare la toate mixerele submersibile, pentru a demonstra că acestea au capacitatea de funcţionare şi amestecare prevăzută de cerinţele tehnologice.

În cazul mixerelor cu palete, debitul trebuie să fie dirijat în direcţia corectă, către întreaga lăţime şi adâncime a bazinului.

### Statie de epurare

- Toate procesele tehnologice din cadrul statiei, inclusiv sistemele de spalare in contracurent cu apa si aer asociate filtrării apei prin nisip, vor fi testate pentru a se demonstra funcţionarea corectă în condiţii de control manual şi automat.

Începerea procesului de tratare chimică trebuie să includă testarea sistemelor automate online de control al dozajului.

### Test de eficienţă a aerarii

- Se efectuează teste în sistemul de aerare, în vederea stabilirii capacităţii debitului de aer, coeficientului general de transfer al maselor (KLA), eficienţei standard a transferului de oxigen (SOTR) şi eficienţei standard de aerisire (SAE) a sistemului instalat.

| Tip de proba solicitat | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Testare şi calcul (vezi mai jos) | O dată | Rata standard de transfer a oxigenului (SOTR) |
|  |  | Eficienţa standard de aerare (SAE) |
|  |  | Coeficientul general de transfer al maselor (KLA) |
| Valorile de citire ale instrumentelor | După caz | Debit minim de aer furnizat (exclusiv capacitatea în standby) |

### Echipamente electrice

- Echipamentele electrice, inclusiv instalatia de distributie, trebuie să funcţioneze corect pe Echipamentele propriu-zise, inclusiv:

- Toate butoanele, comutatoarele de control, lămpile care indică starea Echipamentelor şi instrumentele indicatoare.

Toate alarmele şi comutatoarele.

Se va demonstra funcţionarea sistemului de control pentru fiecare dintre datele de intrare şi datele de iesire masurate din întregul interval de funcţionare.

Se va demonstra buna funcţionare a sistemelor de protecţie şi interblocare de pe fiecare circuit.

Se va demonstra funcţionarea corectă a fiecărei dintre datele de intrare si iesire ale sistemelor SCADA şi afişarea de către acestea a informaţiilor corecte pe afişajul operatorului Statiei.

# Teste funcţionale

## Cerinţe generale

### Introducere

- Antreprenorul trebuie să efectueze un test funcţional pentru a demonstra că echipamentele de tratare sunt pregătire pentru utilizare prin îndeplinirea standardelor de calitate, capacitate şi, după caz, a standardelor de emisie prevăzute de Contract.

Testul funcţional se efectuează de către Antreprenor, cu prezenţa Inginerului, pentru o perioadă continuă de 30 de zile, în timpul căreia Antreprenorul monitorizează funcţionarea Echipamentelor în conformitate cu testele şi procedurile de testare specifice, enumerate în prezenta Secţiune.

Pe durata testului funcţional, Echipamentele funcţionează în regim automat.

Pentru a fi considerat îndeplinit cu succes, un test funcţional trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Efluentul final respectă standardele de calitate specificate.

Echipamentele funcţionează în intervalul de performanţă garantat indicat de Antreprenor în Lista de Garanţii.

Echipamentele funcţionează în mod fiabil în această perioadă, în conformitate cu prevederile contractuale.

Pentru claritate:

- Fiabilitate: Se consideră că statia de epurare funcţionează în mod fiabil atunci cand Echipamentele care alcătuiesc statia de epurare funcţionează fără defecţiuni sau întreruperi notabile pe durata testului. În acest sens, prima defectare a Echipamentelor, urmată de introducerea imediată a Echipamentelor de rezerva, nu este considerată ca reprezentând o defecţiune notabilă. Totuşi, o nouă defecţiune a aceloraşi Echipamente în stare de funcţionare sau rezerva va fi considerată o defecţiune notabilă. În cazul unei defecţiuni notabile, eroarea se rectifică şi se efectuează un nou test de fiabilitate pe componenta în cauză a Statiei, care va continua timp de 14 zile; în caz contrar, va fi înregistrat ca defect ascuns, urmând a fi corectat în Perioada de Remediere a Defectelor Ascunse.

Standarde de calitate: Standardele de calitate privind efluentul final şi nămolul, astfel cum sunt specificate în Cerinţele Autorităţii Contractante

Garanţii de performanţă: Toate garanţiile privind standardele de calitate sau de performanţă, astfel cum sunt furnizate de Antreprenor şi incluse în Lista de Garanţii.

În cazul în care Echipamentele nu satisfac testul funcţional, Antreprenorul modifică Lucrările integral sau parţial, după caz, pentru a ameliora funcţionarea şi performanţele acestora.

Atunci când testul funcţional trebuie să fie repetat, Antreprenorul comunică mai întâi Inginerului, în scris:

- că Echipamentele sunt din nou pregătite pentru reînceperea testelor.

în privinţa Lucrărilor efectuate pentru îmbunătăţirea funcţionării şi performanţei Lucrărilor.

data la care Antreprenorul doreşte să reînceapă testele.

Testul funcţional se repetă pe cheltuiala Antreprenorului şi începe numai după aprobarea în scris a Inginerului în acest sens.

Se emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor după:

- Finalizarea cu succes a testului funcţional.

Primirea versiunilor complete şi finale ale Manualelor de Operare şi Întreţinere.

Finalizarea instruirii Operatorului, astfel cum se prevede în Cerinţele Autorităţii Contractante.

Îndeplinirea tuturor celorlalte cerinţe din Contract privind calitatea, executarea şi performanţele Echipamentelor, astfel cum sunt indicate în Cerinţele Autorităţii Contractante.

Atunci când, pe durata testului funcţional, se constată că parametrii de calitate reali ai apei uzate de la canalizare nu îndeplinesc parametrii de calitate specificaţi în Cerinţele Inginerului, Antreprenorului îi este înmânata o notificare in acest sens. In Certificatul de Preluare la Terminarea Lucrarilor se vor mentiona toate defectele neremediate identificate pe parcursul testelor operaţionale care vor fi reportate în Perioada de Garanţie.

În cazul în care un al treilea test operaţional nu este finalizat cu succes, Inginerul şi Antreprenorul se întâlnesc pentru a conveni o soluţie alternativă. Cu toate acestea, pentru evitarea incertitudinilor, nicio astfel de reuniune, discuţie şi/sau propunere în acest sens nu va anula vreuna din obligaţiile Antreprenorului în baza Contractului.

### Planul de testare funcţională

- Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de testare funcţională, pe care îl va transmite Inginerului cu cel puţin 28 zile înainte de începerea testului operaţional. Planul detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor pe durata testului funcţional şi include:

- programul de testare funcţională pentru fiecare element al procesului sau seriei de procese monitorizate;

metodologii de desfăşurare a procedurilor de monitorizare pe baza cărora vor fi stabilite, pe durata testului funcţional, criteriile de performanţă pentru fiecare determinant;

cerinţele de personal pentru testele funcţionale.

locaţiile şi frecvenţa de eşantionare.

detalii privind laboratorul de analize ce urmează a fi utilizat.

detalii privind procedurile de colectare, analiză şi publicare a rezultatelor analizei.

Antreprenorul solicită întâlniri cu Inginerul şi alte părţi implicate cu cel puţin 14 zile înainte de începerea testului funcţional. În cadrul întâlnirilor vor fi menţionate şi discutate metode de aplicare a testelor funcţionale în conformitate cu procedura prezentată şi aprobată în prealabil.

Inginerul coordonează reuniunile cu celelalte părţi implicate, cum ar fi personalul desemnat al Antreprenorului pentru Operaţiuni şi Întreţinere, în cazul în care a fost desemnat.

### Prelevare probe şi servicii de analiză

- Probele sunt colectate de Antreprenor. Prelevarea de probe de apa are loc în conformitate cu dispoziţiile relevante din ISO 5667-1, ISO 5667-3 şi ISO 5667-5.

Prelevarea de probe trebuie să includă următoarele cerinţe minime suplimentare:

- fiecare mostră este împărţită de către Antreprenor în două recipiente, fiecare conţinând o cantitate egală.

Antreprenorul transmite unul dintre recipiente spre analiză la laboratorul selectat.

Antreprenorul păstrează cea de a doua mostră în conformitate cu procedurile adoptate.

a doua mostră poate fi analizat la solicitarea oricărei Părţi, cu condiţia să fi trecut cel mult o săptămână de la emiterea rezultatelor privind mostra respectivă.

Inginerul şi Antreprenorul trebuie să convină un laborator acceptat reciproc pentru eşantionare şi analiză.  Toate colectările de probe în scopul analizei sunt efectuate sau supervizate de un reprezentant al laboratorului. Toate costurile de eşantionare şi analiză sunt incluse în Contract şi se achită de către Antreprenor.

Toate serviciile de analiză sunt furnizate de către laboratoare acreditate sau care au solicitat acreditare în conformitate cu EN ISO/IEC 17025:2005 cu privire la „Cerinţele generale de competenţă pentru laboratoarele de testare şi calibrare” şi cu standardele internaţionale ISO 9001 şi ISO 14001. Standardele de acreditare urmează a fi evaluate de către un Serviciu European de Acreditare recunoscut.

Rezultatele obţinute de laborator sunt presupuse a fi corecte, în marja de eroare normală a măsurătorii, şi se utilizează pentru determinarea rezultatului testelor funcţionale zilnice. În cazul în care există dezacorduri privind rezultatul unui test, se efectuează o analiză a unei a doua probe. Dacă rezultatele testului asupra celei de a doua probe sunt diferite faţă de primul test, eşantionarea se repetă cu acordul reciproc al Antreprenorului şi Inginerului. Costurile transportului şi analizei unei a doua probe sunt suportate de către Partea care solicită a doua analiză.

### Măsurarea debitului

- Debitul este măsurat utilizând dispozitivele de măsurare permanente furnizate împreună cu Echipamentele. În cazul în care există dubii privind precizia contoarelor pe durata testului funcţional, acestea se recalibrează la sfârşitul testului, iar testele se repetă.

### Raportul Final dupa Testarea Operationala de Proba

- Antreprenorul colectează şi evaluează datele de test şi rezultatele privind probele recoltate în cursul perioadei de 30 de zile a testului funcţional şi transmite, cât mai repede posibil, un raport privind testul funcţional, în care descrie inclusiv rezultatele testului de miros, după caz. Raportul va documenta conformitatea cu criteriile privind succesul testului operaţional şi, în cazul lipsei acesteia, lucrările de remediere necesare înainte de începerea unui nou test. Inginerul aprobă sau respinge Raportul Final dupa Testarea Operationala de Proba în termen de 7 zile de la primirea fiecărui raport.

Raportul Final dupa Testarea Operationala de Proba include cel puţin:

- tabele conţinând rezultatele zilnice ale analizelor probelor pentru intreaga Statie, însoţite de grafice.

un tabel care compară parametrii măsuraţi în cursul testului operaţional cu parametrii sau determinanţii conţinând criteriile privind succesul testului operaţional, plus toate datele justificative pe care Inginerul le poate solicita în mod rezonabil, în măsura în care datele sunt disponibile şi uşor de obţinut.

recomandări privind situaţiile în care Echipamentele au finalizat sau nu cu succes testul operaţional, şi bazele respectivelor recomandări.

calculele privind utilizarea substantelor chimice, consumul de curent electric şi eficienţa aerarii, astfel cum sunt utilizate pentru a determina succesul sau eşecul perioadei de funcţionare.

recomandări tehnice privind optimizarea funcţionării Echipamentelor.

analizarea şi explicarea erorilor observate.

înregistrări funcţionale de pe durata testului operaţional.

### Rapoarte Zilnice la Testarea Operationala de Proba

Antreprenorul prezintă Inginerului un raport zilnic, în termen de 24 de ore de la sfârşitul fiecărei zile, conţinând toate valorile citite în ziua anterioară

## Modificări finale ale Manualului de Operare şi Întreţinere

- În cazul finalizării fără succes a testului operaţional sau când există ajustări sau modificări ale Lucrărilor care necesită modificarea Manualelor de Operare şi Întreţinere, Antreprenorul face aceste modificări în scris.  Atunci când Antreprenorul nu modifică Manualele, Inginerul poate să atribuie această sarcină altor părţi şi să deconteze costurile Antreprenorului.

Inginerul emite Certificatul de Performanţă doar atunci când toate aceste modificări au fost efectuate şi când versiunile modificate ale Manualelor de Operare şi Întreţinere au fost aprobate de către Inginer.

## Teste şi proceduri de testare specifice

### Debit de intrare

- Prelevarea probelor se efectuează la debitul de intrare, pentru a se stabili caracteristicile apei uzate şi a se putea stabili o valoare de referinţă pentru eficienţa epurarii.

Probele se colectează în fiecare zi, la aceeaşi oră, care urmează a fi convenită cu Inginerul.

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| 6 probe compozite la 24 de ore, alcătuite dintr-o proba de 1000 ml produsă prin combinarea de mostre în volum de maximum 15 ml, la intervale egale. | Continuă în primele 7 zile ale perioadei de testare operationala de proba. | CBO5 |
|  |  | MTS |
|  |  | COD |
|  |  | NH4-N |
|  |  | Total N |
|  |  | Total P |
|  |  | Alcalinitate |
|  |  | pH |
|  |  | Conductivitate |
|  |  | Cloruri |
|  |  | Sulfaţi |
|  |  | Metale grele (conform acordului cu Inginerul) |
|  |  | Orice alti parametrii aditionali specificati in Cerintele Autoritatii Contractante |

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| O singură mostră colectată la 24 de ore, alcătuită din 24 de mostre orare | Continua pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | CBO5 |
|  |  | MTS |
|  |  | COD |
|  |  | NH4-N |
|  |  | Total N |
|  |  | Total P |
|  |  | Alcalinitate |
|  |  | pH |
|  |  | Conductivitate |
|  |  | Cloruri |
|  |  | Sulfaţi |
|  |  | Metale grele (conform acordului cu Inginerul) |
|  |  | Orice alti parametrii aditionali specificati in Cerintele Autoritatii Contractante |

### Instalatie prelucrare material retinut in gratare

- Testele se efectuează pe instalatia de prelucrare a materialului retinut in gratare, pentru a se stabili contaminarea cu materii fecale şi gradul de uscare al materialului retinut pe baza cărora se va confirma eliminarea. Probele se recoltează de la punctul de deversare al instalatiei de prelucrare. Instalatiile de prelucrare se testează în mod individual, cu aplicarea de condiţii specifice de performanţă fiecaruia. Gradul de uscare a probelor se determină pe baza pierderii în greutate a probelor uscate.

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Prelevare | O dată la 7 zile dupa testarea operationala de proba. | greutatea Umedă Medie kg/d |
|  |  | greutatea Uscată Medie kg/d |
|  |  | % solide uscate |
|  |  | % substanţe organice şi volatile |

### Spălarea şi sortarea  nisipului

- Testele de determinare a calitatii nisipului se efectuează pe nisipul separat şi curăţat.

Probele se recoltează de la punctul de evacuare al separatorului de nisip. Unităţile se testează în mod individual, cu aplicarea de condiţii specifice de performanţă. Gradul de uscare se determină pe baza pierderii în greutate a mostrelor uscate.

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Prelevare | O dată la 7 zile dupa testarea operationala de proba. | % solide uscate |
|  |  | % substanţe organice şi volatile (în materie uscată) |

### Tratare primară (după caz şi doar pentru statii de epurare  > 10000 PE)

- Probele se colectează în debitul din amonte şi în debitul combinat din aval de bazine. Testarea se efectuează la debitul proiectat pentru fiecare unitate, prin oprirea capacităţii excesive de procesare. Unităţile care urmează a fi oprite vor fi decise de Inginer.

Se colectează probe de nămol primar, pentru a se identifica concentraţia de substanţe solide din nămolul decantat. Antreprenorul dispune colectarea de probe de nămol înainte de descărcarea în fluxul de tratare a nămolului.

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Prelevare | De 6 ori într-o perioadă de 24 de ore, într-o zi convenită de comun acord cu Inginerul | % solide uscate în nămol |
| Prelevare | În fiecare zi, pentru fiecare bazin pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | % solide uscate în nămol |

### Tratare secundară

- Colectarea de probe se efectuează în vederea stabilirii performanţelor proceselor de tratare secundară, inclusiv a celor de decantare finală / limpezire. Probele se colectează şi se analizează după cum urmează:

În cazurile în care tratarea nu este continuată, colectarea de mostre pentru tratare secundară se înlocuieşte cu colectarea de mostre din Efluentul Final, a se vedea secţiunea 5.3.7.

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| O singură proba compusa colectată la 24 de ore, alcătuit din 24 de mostre orare | Continuă pentru perioada de testare operationala de proba. | CBO5 |
|  |  | MTS |
|  |  | COD |
|  |  | NH4-N |
|  |  | Total N |
|  |  | Total P |
|  |  | Alcalinitate |
|  |  | pH |
|  |  | Orice alti parametrii aditionali specificati in Cerintele Autoritatii Contractante |

### Filtrare nisip / Tratare terţiară (după caz)

- După caz, testarea se efectuează după filtrele terţiare de nisip, pentru a se stabili conformitatea cu standardele pentru efluentul evacuat aferente procesului de epurare. Testele stabilesc calitatea efluentului, frecvenţa spalarii in contracurent, utilizarea apei de spălare şi pierderile mediului filtrant.

Probele se colectează din efluentul filtrului, la o locaţie adecvată. Rata de eliminare a MTS se calculează prin compararea cantităţii de substanţe solide care intră în Instalatia de filtrare cu cantitatea care iese din Instalatie; este necesar să se colecteze probe corespunzătoare, prin aceleaşi metode, la partea de intrare a procesului evaluat.

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare |  | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- | --- |
| Citire valori control procese |  | Înregistrare zilnică a spălării fiecărui filtru şi a perioadei de nefuncţionare pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | Frecvenţa spalarii in contracurent |
| Calculare |  | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | Rată de eliminare a solidelor |
| Calcul bazat pe măsurarea debitului |  | O dată la 7 zile dupa testarea operationala de proba. | Utilizare apă pentru spalare in contracurent |

Pierderile mediului filtrant se determină prin măsurarea nivelului maxim în perioada testării de preluare şi/sau pe baza prezenţei de mediu filtrant în bazinul de contracurent sau în canalele de scurgere asociate.

În cursul testului operaţional, bazinul de colectare a apei murdare provenite din spalarea in contracurent va fi inspectat de către Inginer la intervale regulate, pentru a constata eventualele pierderi de mediu filtrant din filtre. În cazul în care există mediu filtrant în bazinul de colectare a apei de spalare, acesta va fi eliminat şi i se va măsura volumul / masa. Volumul / masa obţinute şi perioada de timp în care au fost colectate se utilizează pentru calcularea pierderii teoretice de mediu filtrant pe o perioadă de 12 luni. Dacă această cifră derivată depăşeşte pierderea maximă permisă de mediu filtrant, Antreprenorul procură şi introduce cantitatea adecvată de mediu filtrant de înlocuire, apoi efectuează lucrări de remediere în scopul reducerii ratei de pierdere a mediului filtrant în limitele specificate.

Dacă pierderea de mediu filtrant depăşeşte valoarea indicată în propunerea Antreprenorului, acest lucru este considerat o finalizare fără succes a testului operaţional.

### Calitatea efluentului final

- Inginerul trebuie să constate că perioadele de colectare de probe din efluentul final corespund, în limite rezonabile, perioadelor de colectare de mostre de apă neepurata, ceea ce va demonstra elementele practice ale colectării de probe.

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| 6 probe compozite la 24 de ore, alcătuite dintr-o proba de 1000 ml produsă prin combinarea de mostre în volum de maximum 15 ml, la intervale egale. | Continuă în primele 7 zile ale perioadei de testare operationala de proba. | CBO5 |
|  |  | MTS |
|  |  | COD |
|  |  | NH4-N |
|  |  | Total N |
|  |  | Total P |
|  |  | Alcalinitate |
|  |  | pH |
|  |  | Conductivitate |
|  |  | Cloruri |
|  |  | Sulfaţi |
|  |  | Metale grele (conform acordului cu Inginerul) |
|  |  | Orice alti parametrii aditionali specificati in Cerintele Autoritatii Contractante |

| Tipul Probei Solicitate | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| O singură proba colectată la 24 de ore, alcătuită din 24 de probe orare | Continua pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | CBO5 |
|  |  | MTS |
|  |  | COD |
|  |  | NH4-N |
|  |  | Total N |
|  |  | Total P |
|  |  | Alcalinitate |
|  |  | pH |
|  |  | Conductivitate |
|  |  | Cloruri |
|  |  | Sulfaţi |
|  |  | Metale grele (conform acordului cu Inginerul) |
|  |  | Orice alti parametrii aditionali specificati in Cerintele Autoritatii Contractante |

### Sisteme de ingrosare şi deshidratare a nămolului)

- Antreprenorul trebuie să garanteze funcţionarea instalatiilor de ingrosare şi deshidratare a nămolului, concentratia de solide în turtele de namol rezultate, rata de retinere a solidelor şi consumul de polimeri din fiecare etapă de deshidratare.

Testele se efectuează separat pe sistemele de ingrosare şi deshidratare a nămolului, pentru a se stabili conformitatea cu specificaţiile privind concentratia de solide dupa ingrosare, rata de absorptie a solidelor şi consumul de polimeri în fiecare etapă de deshidratare. Probele de nămol concentrat sunt recoltate la punctul de evacuare al dispozitivului de ingrosare sau deshidratare.

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Prelevare | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | Concentratia de substanta uscata din turtele de namol |
| Măsurare / Calculare A se vedea nota de mai jos. | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | Consum polimeri, kg polimer / TDS |
| Măsurare / Calculare A se vedea nota de mai jos. | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | % absorbtie solide |

Consumul de polimeri se calculează după cum urmează:

- Debitul de nămol către Instalatiile de ingrosare şi deshidratare se măsoară zilnic.

Cantitatea medie zilnică de solide din nămolul care circulă spre Instalatia de ingrosare se calculează, pentru perioada de testare, prin înmulţirea debitelor medii zilnice de solide din nămol cu concentraţia medie de solide uscate din întreaga perioadă (exprimată în tone / zi).

Cantitatea medie zilnică de solide din nămol care circulă spre Instalatia de deshidratare se calculează, pentru perioada de testare, prin înmulţirea debitelor medii zilnice de solide din nămolul care circulă către Instalatia de deshidratare (sau, alternativ, debitul mediu zilnic de solide din nămolul care circulă spre Instalatia de ingrosare, înmulţit cu rata procentuală de absorptie a solidelor) cu concentraţia medie de solide uscate din întreaga perioadă (exprimată în tone / zi).

Cantitatea de polielectrolit utilizată în perioada de testare se măsoară pentru perioada de testare.

Consumul mediu de polielectrolit se calculează în kilograme de polielectrolit per tonă de solide uscate din nămol (kg/TDS), prin împărţirea cantităţii medii zilnice de solide uscate din nămolul rezidual la cantitatea totală de polielectrolit utilizată de către Instalatia de ingrosare şi deshidratare.

Absorptia de solide se calculează după cum urmează:

În cazul proceselor care nu presupun utilizare continuă a apei de spălare:

% solide retinute =

% Solide retinute = % Absorptie solide

unde:

| S | este procentul de solide uscate din fluxul de nămol, înmulţit cu densitatea fluxului de nămol |
| --- | --- |
| S1 | este procentul de solide uscate din fluxul deshidratat, înmulţit cu densitatea fluxului deshidratat, şi |
| S2 | este concentraţia totală de suspensii solide din filtrat exprimată în mg/l (se presupune că filtratul are o densitate de 1). |

În cazul proceselor care presupun utilizare continuă a apei de spălare:

% solide retinute = 100

% Solide retinute = % absorptie solide

unde:

| S | este procentul de solide uscate din fluxul de nămol, înmulţit cu densitatea fluxului de nămol |
| --- | --- |
| S1 | este procentul de solide uscate din fluxul de namol deshidratat, înmulţit cu densitatea fluxului deshidratat |
| S2 | este concentraţia totală de suspensii solide din filtrat,, exprimată în mg/l (se presupune că filtratul are o densitate de 1). |
| Q | este debitul fluxului de nămol, exprimat în m3/h, şi |
| Q3 | este debitul apei de spălat, exprimat în m3/h |

### Stabilizarea nămolului – adăugarea de oxid de calciu (după caz)

- Antreprenorul trebuie să garanteze funcţionarea Instalatiilor de adăugare a oxidului de calciu, dacă există, în ceea ce priveşte concentratia de substanta uscata din turtele de namol finală şi consumul de oxid de calciu.

Se vor efectua teste pentru stabilirea conformităţii cu cerinţele contractuale. Probele se recoltează de la punctul de evacuare al Echipamentelor pentru carbonat de calciu.

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Prelevare | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Concentratia de substanta uscata din turtele de namol |
| Măsurare / Calculare A se vedea nota de mai jos. | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Consum oxid de calciu, kg carbonat de calciu / TDS |

Consumul de oxid de calciu se calculează după cum urmează:

- Debitul de nămol către Instalatia de deshidratare se măsoară zilnic dupa perioada de testare operationala de proba.

Cantitatea medie zilnică de solide din nămol care circulă spre Instalatia de adaugare oxid de calciu se calculează, pentru perioada de testare, prin înmulţirea debitelor medii zilnice de solide din nămolul care circulă către Instalatia de adaugare oxid de calciu (sau, alternativ, debitul mediu zilnic de solide din nămolul care circulă spre Instalatia de deshidratare, înmulţit cu rata procentuală de absorptie a solidelor) cu concentraţia medie de substanta uscata din turtele de namol care circulă către Instalatia de adaugare oxid de calciu în întreaga perioadă de testare (exprimată în tone / zi).

Cantitatea de oxid de calciu utilizată în perioada de testare operationala de proba se măsoară zilnic.

Consumul mediu de oxid de calciu se calculează în kilograme de oxid de calciu per tonă de solide uscate din nămol (kg/TDS), prin împărţirea cantităţii medii zilnice de solide uscate din nămolul la cantitatea totală de oxid de calciu utilizată de către Instalatia de adaugare oxid de calciu.

### Consumul de energie electrică

Consumul de energie electrica (kWh) va fi masurat zilnic pe parcursul perioadei de tastare operationala de proba.

Energia electrică consumată se înregistrează zilnic la Centrul (Centrele) Control Motor, pe întreaga durată a perioadei de testare.

Urmatoarele elemente ale consumului de energie vor fi masurate:

| Tipuri de mostre sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Citire | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba. | Consumul de energie electrică (kWh) la toate instalaţiile aferente echipamentelor de tratare a apelor reziduale |
| Citire | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Consumul de energie electrică (kWh) al pompelor |
| Citire | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Consumul de energie electrică (kWh) al pompelor NAR |
| Citire | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Consumul de energie electrică (kWh) la toate instalaţiile aferente Statiei de tratare namol.. |

### Consumul de substanţe chimice în cursul tratării apei uzate (dacă este cazul)

- Consumul de substanţe chimice aferent procesului de tratare a apei reziduale se stabileşte prin măsurare, după cum urmează:

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Înregistrări zilnice ale livrărilor şi nivelurilor din bazinele de depozitare | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Utilizare individuală a substanţelor chimice |

### Consumul de apă potabilă

- Consumul de apă potabilă aferent procesului combinat de tratare a apei reziduale şi a nămolului se stabileşte prin măsurare, după cum urmează:

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Contor de apă potabilă | In fiecare zi pe tot parcursul perioadei de testare operationala de proba | Utilizarea apei potabile |

# Teste după terminare

## Cerinţe generale

- Testele după terminare trebuie să includă efectuarea de evaluări operaţionale de două ori pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.

Cu excepţia prevederilor contrare din Cerinţele Autorităţii Contractante, evaluările se efectuează după cum urmează:

- Prima evaluare: la 4 luni după primirea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

A doua evaluare: la 8 luni după primirea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

Evaluările se efectuează de către Antreprenor, cu prezenţa Inginerului, pentru o perioadă continuă de 30 de zile, în timpul căreia Antreprenorul monitorizează funcţionarea Statiei în conformitate cu testele şi procedurile de testare specifice, enumerate în prezenta Secţiune.

Pe durata evaluărilor, Statia funcţionează în regim automat.

Pentru a fi considerat îndeplinit cu succes, o evaluare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Efluentul final respectă standardele de calitate specificate.

Statia funcţionează în intervalul de performanţă garantat indicat de Antreprenor în Lista de Garanţii.

În cazul în care Statia nu satisface criteriile de evaluare, Antreprenorul modifică Lucrările integral sau parţial, după caz, pentru a ameliora funcţionarea şi performanţele acesteia. După finalizarea modificării Lucrărilor, evaluarea se repetă.

Atunci când evaluarea trebuie să fie repetată, Antreprenorul comunică mai întâi Inginerului, în scris:

- că Statia este din nou pregătita pentru reînceperea testelor.

în privinţa Lucrărilor efectuate pentru îmbunătăţirea funcţionării şi performanţei Lucrărilor.

data la care Antreprenorul doreşte să reînceapă evaluarea.

Evaluarea se repetă pe cheltuiala Antreprenorului şi începe numai după aprobarea în scris a Inginerului în acest sens.

Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de evaluare, pe care îl va transmite Inginerului cu cel puţin 14 zile înainte de începerea evaluării. Planul se bazează pe planul prevăzut la clauza 5.1.2 şi detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor pe durata evaluării şi include:

- programul de evaluare pentru fiecare element al procesului sau seriei de procese monitorizate;

metodologii de desfăşurare a procedurilor de monitorizare pe baza cărora vor fi stabilite, pe durata testului funcţional, criteriile de performanţă pentru fiecare determinant;

evaluarea necesităţilor de personal.

locaţiile şi frecvenţa de eşantionare.

detalii privind laboratorul de analize ce urmează a fi utilizat.

detalii privind procedurile de colectare, analiză şi publicare a rezultatelor analizei.

Colectarea de probe şi serviciile de analiză se efectuează în conformitate cu prevederile relevante de la clauza 5.1.3.

Măsurarea volumului şi masei se efectuează în conformitate cu prevederile relevante de la clauza 5.1.4.

Se pregăteşte un raport pentru fiecare evaluare, în conformitate cu dispoziţiile relevante de la clauza 5.1.5.

## Teste şi proceduri de testare specifice

- Pe durata evaluării se testează următoarele:

- Debit de intrare

Echipamente de condiţionare a materialului retinut in gratare

Spălarea şi conditionarea nisipului (după caz, exclusiv > 10000 PE).

Tratarea primară (după caz, şi exclusiv pentru statii de epurare > 10000 PE).

Tratarea secundară.

Filtrarea prin nisip  / tratarea terţiară (după caz).

Calitatea Efluentului Final.

Sisteme de ingrosare şi deshidratare a nămolului rezidual (după caz, şi exclusiv pentru statii de epurare > 10000 PE).

Stabilizarea nămolului rezidual – adăugarea de oxid de calciu (după caz)

Consumul de energie electrică pentru epurarea apei uzate.

Consumul de energie electrică pentru tratarea nămolului.

Consumul de substanţe chimice în cursul epurarii apei uzate (după caz).

Consumul de apă potabilă.

Aceste teste se efectuează în conformitate cu dispoziţiile relevante de la clauza 5.3.