Capitol 4		Liste

Sectiunea 3		Propunerea Contractorului

Partea 1a		Lista de Garantii - Apa Uzata

Cuvintele sau expresiile scrise cu litere majuscule sunt definite in Conditiile de Contract sau in Glosarul de termeni.

Cuprins

1	Criterii de Conformitate	702

1.1	Introducere	702

1.2	Conformitatea Mostrelor	702

1.3	Conformitatea cu Parametrii de Debit Garantaţi	703

1.4	Conformitatea cu Calitatea Efluentului Final	703

1.5	Conformitatea cu Garanţiile privind Performanţa Proceselor Specifice	703

1.6	Conformitatea cu Randamentele Garantate ale Pompelor	704

2	Lista de Garanţii Tratare Apa Uzata si Tratare Namol	705

2.1	Introducere	705

2.2	Capacitatea Statiei de Epurare	705

2.3	Calitatea Efluentului Final	705

3	Lista de Garanţii – Proceselor Specifice	706

3.1	Introducere	706

3.2	Instalatie prelucrare material retinut in gratare	706

3.3	Instalatie spalare nisip	706

3.4	Tratare primară	706

3.5	Tratare secundară sistem aerare	706

3.6	Filtre terţiare	706

3.7	Deshidratare namol	707

4	Costuri de operare garantate si valorile unitare de consum	708

5	DAUNE PENTRU NEINDEPLINIREA GARANTIILOR FUNCTIONALE	710

5.1	Generalitati	710

5.2	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale privind Consumul Chimic	710

5.2.1	Consumul de substante chimice in procesul tratarii apelor uzate	710

5.2.2	Consumul de substante chimice in procesul tratarii namolului	711

5.2.3	Factori de ajustare pentru consumul de substante chimice	712

5.3	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale privind Consumul de Energie	712

5.3.1	Statii de pompare	712

5.3.2	Aeratoare	713

5.3.3	Tratare Namol	714

5.3.4	Factori de ajustare pentru consumul de energie	714

5.4	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale privind Evacuarea Namolului	715

5.4.1	Evacuare Namol	715

5.4.2	Factori de ajustare pentru evacuare namol	715

Preambul la Lista de  Garanţii

Generalităţi

Ofertantul trebuie să garanteze performanţa Staţiei de Epurare şi Statiei de  Tratare a nămolului (dacă este inclusa în cadrul lucrărilor), în conformitate cu cerinţele din prezenta Secţiune.

Deasemenea Ofertantul trebuie să garanteze, performanţa componentelor/echipamentelor Statiei (dacă sunt incluse în cadrul lucrărilor), în conformitate cu cerinţele din prezenta Secţiune.

Când se finalizeaza această secţiune va face parte din Contract.

Costul garantat de operare

Antreprenorul va garanta costul de funcţionare a Lucrărilor.

Costul de funcţionare a Lucrărilor cuprinde următoarele:

Consumul anual de energie al statiei de epurare.

Consumul anual de energie al statiei de tratare namol (daca este inclusa).

Consumul anual de energie pentru debitele pompate si pentru statia de pompare pentru namolul activ recirculat (NAR) daca este inclusa..

Consumul anual de substanţe chimice pentru statia de epurare.

Consumul anual de substanţe chimice pentru statia de tratare namol (daca tratarea namolului este inclusa in cadrul Lucrarilor)

Consumul anual de combustibil.

Consumul anual de apă (cu excepţia celei utilizate de personal).

Eliminarea namolului ingrosat (daca tratarea namolului este inclusa in cadrul Lucrarilor).

Consumul altor articole care au valoare de cost.

Antreprenorul trebuie să prezinte costurile sale de operare garantate anuale si zilnice a Lucrărilor din Tabelul 4-1 Contactorul trebuie să includă o defalcare a costurilor sale în componentele incluse în tabel.

Costul anual de operare face parte din oferta Antreprenorului  PRET FINAL OFERTA.

Antreprenorul îşi asumă următoarele atunci când calculează costurile garantate anuale de funcţionare al Lucrărilor:

Statia de epurare primeste debitul zilnic mediu (QMED)  dupa cum se mentioneaza in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5a Tabelul 1-1).

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute sunt la nivelurile maxime de proiectare după cum se menţionează în Cerinţele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Secţiunea 5 partea 1a tabelul 1-3).

Consumul de energie al Statiei de Tratare a namolului include consumul de energie al tuturor componentelor statiei utilizate in procesul de tratare al namolului; acesta include consumul de energie pentru benzile transportoare, centrifuge, statia de pompare pentru spalare, pompele pentru filtre si spalarea filtrelor in contracurent, pompe de dozaj chimic si altele..

Stabilirea inaltimii de pompare pentru statiile de pompare va tine cont de:

Nivelul apei in statia de pompare care este intre nivelul maxim al apei (nivelul de pornire a pompei) si nivelul minim al apei (nivelul de oprire al pompei)

Consumul de energie pentru cladiri, iluminat incinta si pentru mici consumatori nu este inclus in costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor

Costul privind personalul de operare si intretinere nu este inclus in costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor.

Numerotarea Anexelor

După ce redactarea este completă, fiecare Anexă va primi numere de pagini consecutive şi ulterior va fi semnată în mod corespunzător şi datată de către reprezentantul autorizat al ofertantului.

Glosar

Un determinant înseamnă o componentă sau proprietate a apei uzate sau nămolului care este determinată sau estimată printr-o mostră.

# Criterii de Conformitate

## Introducere

- Prezenta secţiune detaliază criteriile de conformitate, obligatorii din punct de vedere contractual, în baza cărora Echipamentele vor fi acceptate ca fiind conforme cu Testele la Terminare şi cu Testele după Finalizare (unde este cazul).

Criteriile de conformitate vor fi aplicabile la orice alt test sau procedură de monitorizare inclusă în Contract sau conform cerinţelor Inginerului pentru a stabili conformitatea oricărei serii de mostre sau puncte de date prelevate în orice perioadă de testare în care nu se aplică alte prevederi exprese.

## Conformitatea Mostrelor

- Criteriile de conformitate asociate cu mostrele privind calitatea apei uzate tratata partial sau integral, conform cerinţelor in baza Contractului, sunt indicate în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

Prevederile din tabele se aplică pentru prelevarea de mostre şi puncte de date inregistrate din monitorizarea on-line,. Neîndeplinirea criteriilor din Tabelul 1-1 sau Tabelul 1-2 va constitui  neconformitate cu cerinţele Contractului.

| Serie de mostre prelevate în orice perioadă de testare | Numărul maxim permis de mostre care nu se încadrează în limitele numerice |
| --- | --- |
| 4 - 7 | 1 |
| 8 - 16 | 2 |
| 17 - 30 | 3 |
| 31 - 40 | 4 |
| 41 - 53 | 5 |
| 54 - 67 | 6 |
| 68 - 81 | 7 |
| 82 - 95 | 8 |
| 96 - 110 | 9 |
| 111 - 125 | 10 |
| Pentru fiecare alte 15 mostre în continuarea acestora | 1 eşec suplimentar permis |

Tabelul 1-1  Evaluarea Conformităţii – Prelevare mostre

| Serie de puncte de date în orice perioadă aflată sub testare | Numărul maxim permis (sau procentul, unde este cazul) de puncte de date care nu se încadrează în limitele numerice |
| --- | --- |
| 0 - 36 | 1 |
| 37 - 72 | 2 |
| 73 - 108 | 3 |
| 109 - 144 | 4 |
| 145 - 180 | 5 |
| 181 - 216 | 6 |
| Pentru punctele de date înregistrate în total | 2% |
| Puncte de date consecutive | 2 |

Tabelul 1-2  Evaluarea Conformităţii – Puncte de date de monitorizare continuă on-line

## Conformitatea cu Parametrii de Debit Garantaţi

- Criteriile de aprobare în privinţa parametrilor de debit garantaţi şi capacităţii din construcţie a Statiei sunt următoarele:

Statia de epurare ca întreg, sau fiecare articol individual din cadrul Statiei inclusiv sistemele de tratare a nămolului, pot gestiona debitele specificate în Cerinţele Autorităţii Contractante fără a se deversa la nici o structură hidraulică, cu excepţia deversărilor la nivelurile desemnate; acest lucru se va realiza fără controlul sau oprirea debitului de la nici un dispozitiv de control hidraulic.

Înălţimea de gardă minimă specificată se menţine la toate unităţile şi întotdeauna.

În cazul în care debitul este distribuit către mai multe unităţi, se va face împărţirea egală a debitelor între toate unităţile operaţionale în limita de  5% din valorile calculate.

Rezervoarele de stocare nu se deversează în nici un moment.

Statia de tratare a nămolului poate procesa întreaga cantitate de nămol generată de statia de epurare a apei în fiecare zi, până la gradul cerut de uscare a nămolului  şi in conformitate cu urmatoarele:

Fără a se forma nămol în nici o alta parte in fluxul de epurare a apei uzate sau in fluxul de tratare a nămolului

Fără întreruperea debitului de la nici un dispozitiv de control hidraulic

Fara întreruperea oricarui aspect din funcţionarea echipamentelor de epurare.

## Conformitatea cu Calitatea Efluentului Final

- Criteriile de acceptare în privinţa calităţii efluentului sunt următoarele:

- În cazul în care nu este prevăzut în alt mod în Cerinţele Autorităţii Contractante, parametrii de calitate pentru efluentul tratat final vor fi după cum se detaliază în Tabelul 2-1 şi Tabelul 2-2.

## Conformitatea cu Garanţiile privind Performanţa Proceselor Specifice

- Criteriile de acceptare pentru garanţiile privind performanţa proceselor specifice, după cum sunt prevăzute în baza Contractului, sunt după cum urmează:

- Nici un determinant privind calitatea apei uzate nu va depăşi valoarea de performanţă garantată indicată în Lista de Garanţii cu mai mult de numărul maxim de ocazii prevăzut pentru numărul de mostre prelevate sau înregistrări de puncte de date on-line, după cum este indicat în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

## Conformitatea cu Randamentele Garantate ale Pompelor

- Criteriile de conformitate în privinţa performanţei garantate a pompelor individuale sunt după cum urmează, pentru acei determinanţi exprimaţi în Lista de Garanţii:

- Toate pompele vor respecta Valoarea de Performanţă Garantată pentru randament mecanic după cum este precizată în Garanţiiile privind Performanţa Proceselor Specifice.

# Lista de Garanţii Tratare Apa Uzata si Tratare Namol

## Introducere

- Antreprenorul garanteaza ca lucrarile respecta cerintele din prezenta Sectiune.

Conformitatea va fi verificată prin testare în conformitate cu Contractul.

## Capacitatea Statiei de Epurare

- Antreprenorul garanteaza ca fiecare etapa din procesul de epurare a apei este capabila sa gestioneze debitul QMAX pentru 24 ore fara intrerupere.

Antreprenorul garanteaza deasemenea ca procesele de epurare a apei care includ linii multiple de epurare vor fi capabile sa gestioneze debitul QMAX pentru 24 ore fara intrerupere, cu o linie de epurare scoasa din functiune.

Note:

- QMAX ar trebui luat in considerare ca reprezentand debitul maxim de intrare in statie in conditii de vreme uscata.

QMAX este specificat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1a).

Cerintele pentru epurarea debitelor impartite pe mai multe linii de epurare sunt specificate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

## Calitatea Efluentului Final

- Antreprenorul garantează prin prezentul Contract calitatea efluentului tratat care este evacuat de echipamentele de tratare.

Observaţie: valorile generice menţionate trebuie utilizate în cazul în care nu se impun valori specifice. Valorile specifice de şantier menţionate în Cerinţele Autorităţii Contractante vor deveni valorile garantate în cazurile în care acestea diferă faţă de Tabelul 2-1 şi Tabelul 2-2 şi vor prevala întotdeauna

| Parametru |  | Unitate | Standard Efluent * |
| --- | --- | --- | --- |
| CBO5 |  | mg/l | 25 |
| CCO |  | mg/l | 125 |
| MTS |  | mg/l | 35 |
| * | Valori de utilizat în cazul în care nu se prevede în alt mod în altă parte în cadrul Cerinţelor Autorităţii Contractante. |  |  |

Tabelul 2-1  Standarde Efluent, CBO, CCO şi MTS

| Parametru |  | Unitate | Media Anuală a Efluentului Standard * |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot Total |  | mg/l | 10 |
| Fosfor Total |  | mg/l | 2 |
| * | Valori de utilizat în cazul în care nu se prevede în alt mod în altă parte în cadrul Cerinţelor Autorităţii Contractante. |  |  |

Tabelul 2-2  Standarde Efluent, Azot şi Fosfor

# Lista de Garanţii – Proceselor Specifice

## Introducere

- Antreprenorul va îndeplini Valorile de Performanţă Garantată după cum sunt menţionate mai jos pentru fiecare dintre articolele din cadrul Echipamentelor şi dotărilor indicate în prezenta Secţiune acolo unde sunt incluse în cadrul procesului respectiv.

Conformitatea va fi verificată prin testare în conformitate cu Contractul.

## Instalatie prelucrare material retinut in gratare

| Determinant | Criteriu de Performanţă (Unitate) | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Uscarea materialului retinut in gratare | Solide uscate nu mai puţin de | 35% (greutate / greutate) |
| Calitatea materialului retinut in gratare | Materia organică nu mai mare de | 5% (greutate / greutate) |

## Instalatie spalare nisip

| Determinant | Criteriu de Performanţă (Unitate) | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Gradul de uscare a nisipului | Solide uscate nu mai puţin de | 80% (greutate / greutate) |
| Calitatea nisipului | Materia organică nu mai mare de | 10% (greutate / greutate) |

## Tratare primară

| Determinant | Criteriu de Performanţă (Unitate) | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Reducere total suspensii solide (TSS) | Nu mai puţin de | 50% |
| Reducere consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | Nu mai puţin de | 30% |
| Solide uscate din nămol eliminate | Nu mai puţin de | 4% |

## Tratare secundară sistem aerare

| Determinant | Criteriu de Performanţă (Unitate) | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| kg O2 / kg CBO eliminat | Nu mai putin de | 4.3 |

## Filtre terţiare

| Determinant | Criteriu de Performanţă (Unitate) | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Frecvenţă spalare in contracurent | Nu mai mare de | 1 în 24 de ore |

## Deshidratare namol

| Determinant | Criteriu de Performanţă (Unitate) | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Concentratia de substanta uscata din turtele de namol | Nu mai putin de | 21% SU (Namol procesat) |
| Consum de polimeri pe tonă de nămol procesat | Nu mai mult de | 3 kg / tonă |

# Costuri de operare garantate si valorile unitare de consum

Această secţiune va fi completata şi semnata de către Ofertant, în conformitate cu cerinţele prevăzute în Preambulul Listelor de Garanţii.

| Cost |  |  |  |  | Costuri de operare |  | Garantia Antreprenorului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Anuale (RON/an) | Medii zilnice (RON/zi) | Unitate | Valoare |
| Tratare ape uzate |  | Consumul de energie electrică al sistemului de aerare |  |  |  |  | kWhr/m3 de aer(1) |  |
|  |  | Substanţa chimică 1(2) |  | Material eliminat(3) |  |  | kg/kg material eliminat |  |
|  |  | Substanţa chimică 2(2) |  | Material eliminat(3) |  |  | kg/kg material eliminat |  |
|  |  | Substanţa chimică 3(2) |  | Material eliminat(3) |  |  | kg/kg material eliminat |  |
| Tratare nămol |  | Consumul de energie electrică |  |  |  |  | kWh/tona de TSU procesata |  |
|  |  | Substanţa chimică A (Polimer) |  |  |  |  | kg/tona de TSU procesata |  |
|  |  | Substanţa chimică B |  |  |  |  | kg/tona de TSU procesata |  |
|  |  | Eliminarea namolului ingrosat(4) |  |  |  |  | m3/zi(5) |  |
| Consumul de energie electrică – Set pompe Nr.1 |  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |  |
| Consumul de energie electrică – Set pompe Nr.2 |  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |  |
| Consumul de energie electrică – Pompe de namol activ recirculat (NAR) |  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |  |
| Combustibil(6) |  |  |  |  |  |  | Tonna / an |  |
| Apă potabilă (cu excepţia celei utilizate de personal) |  |  |  |  |  |  | Ml/an |  |
| Alte articole (a se include toate celelalte articole care au valoare de cost): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Costuri de Operare fără TVA |  |  |  |  |  |  | - | - |
| (1) | Coloana de aer pentru compresoarele aeratoare va fi volumul aerului decompresat. |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Toate substanţele chimice care vor fi utilizate trebuie incluse în tabel. Antreprenorul va suplimenta / omite după cum este necesar. |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | Antreprenorul trebuie să declare greutatea relativă a material eliminate, de ex. ca P sau ca PO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Costul eliminarii namolului ingrosat va include costul eliminarii tuturor substantelor chimice folosite in procesul de tratare namol. |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | Volumul de namol produs pe zi va include volumul tuturor chimicalelor folosite in procesul de tratare namol. |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | Antreprenorul va menţiona tipul de combustibil. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 4-1: Costurile de operare şi consumabilele garantate

# DAUNE PENTRU NEINDEPLINIREA GARANTIILOR FUNCTIONALE

## Generalitati

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale se vor aplica daca consumul de energie, chimicalele folosite si/sau volumul de namol deshidratat depasesc valorile garantate de catre Antreprenor.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Anteprenor.

Pentru determinarea daunelor aplicate se va utiliza ca  factor multiplicator 10 aplicat la costurile calculate in cadrul acestui capitol. Acesta reprezinta valoarea neta aproximata a costului unitar considerand un procent de 5% reducere pentru o perioada de peste 15 ani dupa darea in folosinta.

## Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale privind Consumul Chimic

### Consumul de substante chimice in procesul tratarii apelor uzate

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care procesul de epurare apa uzata consuma o cantitate mai mare de substante chimice decat cantitatile maxime garantate de catre Antreprenor.

- Toata cantitatea de substante chimice folosita in procesul de epurare apa uzata va fi luata in considerare atunci cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice.

- Calcularea daunelor aplicate pentru consumul de substante chimice in procesul tratarii apelor uzate se va face dupa cum urmeaza:

Pasul 1

Costul zilnic pentru fiecare substanta chimica folosita in procesul de tratare al apei uzate redat in  Tabelul 4-1 se va calcula conform Formulei 5-1.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice sunt redate in Tabelul 4-1 (RON) = (A – B) x C |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Consumul zilnic mediu actual de substante chimice asa cum a fost inregistrat in timpul perioadei de proba (kg de substanta chimica per kg de material eliminat). |
| B | Consumul de substante chimice garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kg/kg material eliminat). |
| C | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON/kg) |

Formula 5-1:	Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice – Tratare apa uzata

Pasul 2

Costul zilnic pentru fiecare substanta chimica suplimentara care este folosita in procesul de tratare al apei uzate dar nu este inclusa in Tabelul 4-1 se va calcula in conformitate cu Formula 5-2.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare (RON) = D x E |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| D | Consumul real de substante chimice (kg) |
| E | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON/kg) |

Formula 5-2:	Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare – Tratare apa uzata

Pasul 3

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale aferente consumului de substante chimice necesar procesului de apa uzata se va calcula conform Formula 5-3.

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = Σ [F1 + F2 + GA +GB] x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| F1 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 1 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| F2 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 2 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| GA | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica A calculat conform Formula 5-2 (RON) |
| GB | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica B calculat conform Formula 5-2 (RON) |
| Note | Formula se va extinde cat va fi necesar pentru a include toate substantele chimice folosite in procesul de tratare al apei uzate. |

Formula 5-3:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                                   consumul de substante chimice din procesul de epurare apa uzata

### Consumul de substante chimice in procesul tratarii namolului

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care procesul de tratare al namolului consuma o cantitate mai mare de substante chimice decat cantitatile maxime garantate de catre Antreprenor.

- Toata cantitatea de substante chimice folosita in procesul de tratare al namolului va fi luata in considerare atunci cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice.

- Calcularea daunelor aplicate pentru consumul de substante chimice in procesul tratarii namolului se va face dupa cum urmeaza:

Pasul 1

Costul zilnic pentru fiecare substanta chimica folosita in procesul de tratare al namolului redat in  Tabelul 4-1 se va calcula conform Formulei 5-4.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice sunt redate in Tabelul 4-1 (RON) = (H – I) x J |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| H | Consumul zilnic mediu actual de substante chimice asa cum a fost inregistrat in timpul perioadei de proba (kg/tona TSU procesata). |
| I | Consumul de substante chimice garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kg/tona de TSU procesata). |
| J | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON/kg) |

Formula 5-4:	Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice – Tratare Namol

Pasul 2

Costul zilnic pentru fiecare substanta chimica suplimentara care este folosita in procesul de tratare al namolului dar nu este inclusa in Tabelul 4-1 se va calcula in conformitate cu Formula 5-5.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare (RON) = K x L |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| K | Consumul real de substante chimice (kg) |
| L | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON/kg) |

Formula 5-5:	Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare - Tratare Namol

Pasul 3

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale aferente consumului de substante chimice necesar procesului de apa uzata se va calcula conform Formula 5-6.

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = Σ [M1 + M2 + NA +NB] x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| M1 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 1 calculat conform Formula 5-4 (RON) |
| M2 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 2 calculat conform Formula 5-4 (RON) |
| NA | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica A calculat conform Formula 5-5 (RON) |
| NB | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica B calculat conform Formula 5-5 (RON) |
| Note | Formula se va extinde cat va fi necesar pentru a include toate substantele chimice folosite in procesul de tratare namol. |

Formula 5-6:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                    consumul de substante chimice din procesul de tratare namol

### Factori de ajustare pentru consumul de substante chimice

- Incarcarile chimice si biologice ale influentului de apa uzata sunt masurate in timpul perioadei de proba (a se vedea Capitolul 2 Sectiunea 6a). Daca concentratia actuala medie a oricarei din aceste incarcari (dupa cum au fost masurate in timpul perioadei de proba) depasesc incarcarile medii proiectate si cuprinse in cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5a Tabelul 1-3) si in consecinta consumul de substante chimice creste atunci consumul zilnic de substante chimice garantat de Antreprenor ar trebui modificat prin aplicarea unui factor de ajustare.

Antreprenorul va pregati toti factorii de ajustare necesari si ii va inainta spre aprobare catre Inginer. Antreprenorlu isi va justifica factorii de ajustare prin calcule si orice dovezi relevante.

## Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale privind Consumul de Energie

### Statii de pompare

- Daune pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie ale grupurilor de pompare depasesc valoarea garantata.

Doar pompele pentru apa uzata si cele pentru namol activate recirculat (NAR) vor fi considerate pentru calculul daunelor pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie al grupurilor de pompare. In scopul calcularii daunelor pentru neindeplinirea garantiilor functionale, pompele vor cuprinde:

- Pompele trebuie sa ridice apa uzata pana la nivelul de intrare in Statia de Epurare.

Pompele incorporate in fluxurile procesului de tratare apa uzata.

Pompe de evacuare efluent.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale privind consumul de energie se bazeaza pe consumul de energie mediu per m3 de lichid pompat atunci cand Statia de Epurare functioneaza la debitul zilnic mediu (QMED) dupa cum este inclus in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5a Tabelul 1-1).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale privind consumul de energie pentru pompe se vor calcula conform Formulei 5-7.

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = [(A1 – B1) + (A2 - B2) + (C - D)] x E x F x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A1 | Consumul mediu de energie pentru setul de pompe Nr.1 pe zi, inregistrat in perioada de proba (kWh/zi). |
| B1 | Consumul de energie zilnic garantat de catre Antreprenor pentru setul de pompe Nr.1 dupa cum este stipulat in Tabelul 4-1 (kWh/kg TSU). |
| A2 | Consumul mediu de energie al setului de pompe Nr.2 pe zi asa cum a fost inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh/zi). |
| B2 | Consumul de energie zilnic garantat de catre Antreprenor pentru setul de pompe Nr.2 dupa cum este stipulat in Tabelul 4-1 (kWh/kg TSU). |
| C | Energia medie consumata de catre setul de pompe NAR pe zi asa cum a fost inregistrata in timpul perioadei de proba (kWh/zi). |
| D | Consumul de energie zilnic pentru setul de pompe NAR garantat de catre Antreprenor si cuprins in Tabelul 4-1 (kWh/kg TSU). |
| E | Debitul mediu proiectat (m3/zi) |
| F | Costul electricitatii la momentul atribuirii contractului (RON per kWh) |
| Note | Formula sa fie extinsa daca este necesara includerea unor seturi de pompe suplimentare |

Formula 5-7:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                                 consumul de energie al pompei

### Aeratoare

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie al aeratoarelor depaseste valoarea garantata.

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie se bazeaza pe consumul de energie mediu per kg de CBO5 procesat.

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie  pentru pompe vor fi calculate in conformitate cu Formula 5-8.

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (A / C) – D] x E x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Energia medie consumata de catre aeratoare dupa cum s-a inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh/zi). |
| C | Volumul mediu de aer generat de catre aeratoare pe zi dupa cum s-a inregistrat in perioada de proba (m3/zi). |
| D | Consumul de energie garantat de Antreprenor per m3 de aer generat de catre generatoare dupa cum este redat in Tabelul 4-1 (kWh/m3). |
| E | Costul electricitatii la momentul atribuirii contractului (RON per kWh) |

Formula 5-8:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                         consumul de energie al echipamentelor de aerare

### Tratare Namol

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie pentru tratarea namolului depasesc valoarea garantata.

- Toate echipamentele consumatoare de energie folosite in procesul de tratare namol vor fi luate in considerare la calcularea daunelor pentru neindeplinirea garantiilor functionale  ale consumului de energie; acestea includ consumul de energie pentru benzile transportoare, centrifuge, statia de pompare pentru spalare, pompele pentru filtre si spalarea filtrelor in contracurent, pompe de dozaj chimic si altele.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie se bazeaza pe consumul mediu de energie per kg de TSU procesate atunci cand Statia de Epurare functioneaza la debitul zilnic mediu (QMED) cum este precizat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5a Tabelul 1-1).

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie  pentru Statia de tratare a namolului vor fi calculate in conformitate cu Formula 5-9.

| Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = [(A / B) – C) x D x E x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Energia medie consumata de catre Statia de tratare a namolului dupa cum s-a inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh/zi). |
| B | TSU mediu zilnic produs de catre Statia de tratare a namolului in timpul perioadei de proba (kg TSU/zi). |
| C | Consumul de energie zilnic garantat de catre Antreprenor per TSU procesat dupa cum reiese din Tabelul 4-1 (kWh/kg TSU). |
| D | TSU produs zilnic si garantat de catre Antreprenor dupa cum reiese din Tabelul 1-1 (kg TSU/zi). |
| E | Costul electricitatii la momentul atribuirii contractului (RON per kWh). |

Formula 5-9:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                               consumul de energie al statiei de tratare namol

### Factori de ajustare pentru consumul de energie

- Densitatea apei uzate se masoara in timpul perioadei de proba ( a se vedea Capitolul 2 Sectiunea 6). Daca densitatea medie depaseste densitatea maxima proiectata si in consecinta consumul de energie este afectat atunci valorile zilnice ale consumului de energie garantate de catre Antreprenor vor fi modificate prin aplicarea factorilor de ajustare.

Pentru debitele pompate si pentru statia de pompare pentru namolul activ recirculat (NAR) factorii de ajustare a consumului de energie vor fi aplicati valorilor zilnice ale consumului de energie garantat de catre Antreprenor pentru a fi luate in considerare la orice diferente intre inaltimea de pompare asumata (acelasi mod de calcul pentru consumul de energie garantat) si variatia inaltimilor de pompare actuale observate in timpul perioadei de proba.

Debitele de intrare ale apei uzate se masoara in timpul perioadei de proba (vezi Capitolul 2 Sectiunea 6a). Daca debitul mediu actual (asa cum a fost masurat in timpul perioadei de proba) depaseste debitul mediu proiectat si stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (QMED)  si in consecinta consumul de energie creste, atunci valorile zilnice ale consumului de energie garantate de catre Antreprenor vor fi modificate prin aplicarea factorilor de ajustare.

Antreprenorul va pregati toti factorii de ajustare necesari si ii va inainta spre aprobare catre Inginer. Antreprenorlu isi va justifica factorii de ajustare prin calcule si orice dovezi relevante.

## Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale privind Evacuarea Namolului

### Evacuare Namol

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care volumul de namol deshidratat depaseste valoarea garantata de Antreprenor.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice se bazeaza pe volumul mediu de namol ingrosat produs pe zi atunci cand statia de tratare functioneaza la debitul zilnic mediu (QMED) dupa cum apare stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5a Tabelul 1-1).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru evacuarea namolului vor fi calculate in conformitate cu Formula 5-10.

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (A – B) x 365 x 10 x C |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Volumul zilnic mediu de namol ingrosat produs pe zi dupa cum a fost inregistrat in timpul perioadei de proba (m3 pe zi); volumul de namol ingrosat va include volumul oricaror substante chimice folosite in procesul de tratare al namolului. |
| B | Volumul zilnic de namol ingrosat garantat de catre Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (m3 pe zi) atunci cand statia functioneaza la QMED; volumul de namol ingrosat va include volumul oricaror substante chimice folosite in procesul de tratare al namolului. |
| C | Costul pentru evacuarea namolurilor folosind metodele Beneficiarului de evacuare a namolurilor in vigoare la momentul semnarii Contractului(RON per m3) |

Formula 5-10: Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                               evacuare namol

### Factori de ajustare pentru evacuare namol

- Incarcarile chimice si biologice ale influentului de apa uzata sunt masurate in timpul perioadei de proba (a se vedea Capitolul 2 Sectiunea 6a). Daca concentratia actuala medie a oricarei din aceste incarcari (dupa cum au fost masurate in timpul perioadei de proba) depasesc incarcarile medii proiectate si cuprinse in cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5a Tabelul 1-3) si in consecinta volumul de namol ingrosat creste atunci volumul zilnic de namol ingrosat si garantat de Antreprenor ar trebui modificat prin aplicarea unui factor de ajustare.

Debitele de intrare ale apei uzate se masoara in timpul perioadei de proba (vezi Capitolul 2 Sectiunea 6a). Daca debitul mediu actual (asa cum a fost masurat in timpul perioadei de proba) depaseste debitul mediu proiectat si stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (QMED)  si in consecinta volumul de namol ingrosat creste, atunci valorile zilnice ale volumului de namol ingrosat garantate de catre Antreprenor ar trebui modificate prin aplicarea factorilor de ajustare.

Antreprenorul va pregati toti factorii de ajustare necesari si ii va inainta spre aprobare catre Inginer. Antreprenorlu isi va justifica factorii de ajustare prin calcule si orice dovezi relevante.