Capitol 4		Liste

Sectiunea 3	Propunerea Contractorului

Partea 1b		Lista de Garantii - Apa

Cuprins

1	Criterii de Conformitate	720

1.1	Introducere	720

1.2	Conformitatea Mostrelor	720

1.3	Conformitatea cu Parametrii de Debit Garantaţi	721

1.4	Conformitatea cu Calitatea Apei Tratate	721

1.5	Conformitatea cu Garanţiile privind Performanţa Proceselor Specifice	721

1.6	Conformitatea cu Randamentele Garantate ale Pompelor	722

2	Lista de Garanţii	723

2.1	Introducere	723

2.2	Capacitatea Statiei	723

2.2.1	Tratarea Apei	723

2.2.2	Tratarea Nămolului	723

2.3	Calitatea Apei Tratate	723

3	Lista de Garanţii – Procese Specifice	724

3.1	Introducere	724

3.2	Decantare	724

3.3	Filtrare	724

3.4	Ozonizare / Adsorbţie	725

3.5	Dezinfecţie	725

3.6	Sisteme de ingrosare şi deshidratare a nămolului	726

4	Costuri de operare garantate si valori unitare de consum	727

5	DAUNE PENTRU NEINDEPLINIREA GARANTIILOR FUNCTIONALE	730

5.1	Generalitati	730

5.2	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Substante Chimice	730

5.2.1	Consumul de Substante Chimice pentru Tratarea Apei	730

5.2.2	Consumul de Substante Chimice pentru Tratarea Namolului	731

5.2.3	Factori de ajustare pentru consumul de substante chimice	733

5.3	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Energie	733

5.3.1	Consumul de Energie pentru Tratarea Apei	733

5.3.2	Consumul de Energie pentru Tratarea Namolului	734

5.3.3	Consumul de Energie al Pompelor pentru Distributia Apei	734

5.3.4	Factori de ajustare pentru consumul de energie	735

5.4	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Eliminarea Namolului	735

5.4.1	Eliminarea Namolului	735

5.4.2	Factori de ajustare pentru evacuare namol	736

Preambul la Lista de Garanţii

Generalităţi

Ofertantul va garanta performanta Statiei de Tratare Apa si a Statiei de Tratare Namol (daca este inclusa in Lucrari) in concordanta cu cerintele acestei Sectiuni.

Ofertantul va garanta de asemenea  performanta pentru componentele/echipamentele particulare ale Statiei (daca sunt incluse in Lucrari) in concordanta cu cerintele acestei Sectiuni.

Cand va fi finalizata aceasta Sectiune formeaza parte din Contract.

Costuri Garantate de Operare

Antreprenorul va garanta costul operarii Lucrarilor.

Costul operarii Lucrarilor va cuprinde urmatoarele:

Consumul anual de energie al Statiei de Tratare Apa.

Consumul anual de energie ala Statiei de Tratare Namol (daca este inclusa).

Consumul anual de energie al Statiei de Pompare pentru distribuitie a apei (daca este inclusa).

Consumul anual de substanţe chimice pentru Statia de Tratare Apa.

Consumul anual de substanţe chimice pentru Statia de Tratare Namol (daca tratarea namolului este inclusa in Lucrari)

Consumul anual de combustibil.

Consumul anual de apă (cu excepţia celei utilizate de personal).

Eliminarea namolului ingrosat (daca tratarea namolului este inclusa in Lucrari).

Consumul altor articole care au valoare de cost.

Antreprenorul va include costurile sale anuale si zilnice de operare garantate in Tabelul 4-1. Antreprenorul va include o defalcare a costurilor sale in componentele incluse in tabel.

Costul anual de operare face parte din oferta Antreprenorului PRETUL FINAL OFERTA.

Antreprenorul isi va asuma urmatoarele cand va calcula costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor:

Debitul rezultat de la statia de tratare este debitul mediu orar proiectat (Qiesire 2) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5)

Parametrii fizicii, chimici si biologici ai apei brute sunt la nivelul maxim proiectat dupa cum este stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.4)

Consumul de energie al Statiei de Tratare Apa include consumul de energie al tuturor componentelor Statiei utilizate in procesul de tratare al apei;acesta include consumul de energie pentru statia de pompare apa pentru spalare, statia de suflante, pompele pentru filtre si pentru spalarea filtrelor in contracurent, pomparea apei intre treptele de tratare, mixere, pompe de dozaj chimic,floculatoare si altele.

Consumul de energie al Statiei de Tratare a Namolului include consumul de energie al tuturor componentelor Statiei utilizate in procesul de tratare al namolului; acesta include consumul de energie pentru benzile transportoare, centrifuge, statia de pompare pentru spalare, pompele pentru filtre si pentru spalarea filtrelor in contracurent, pompe de dozaj chimic si altele.

Stabilirea inaltimii de pompare pentru statiile de pompare va tine cont de: nivelul apei in statia de pompare care este intre nivelul maxim al apei (nivelul de pornire a pompei) si nivelul minim al apei (nivelul de oprire al pompei)

Consumul de energie pentru cladiri, iluminat incinta si pentru mici consumatori nu este inclus in costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor.

Costul privind personalul de operare si intretinere nu este inclus in costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor.

Numerotarea Anexelor

După ce redactarea este completă, fiecare Anexă va primi numere de pagini consecutive şi ulterior va fi semnată în mod corespunzător şi datată de către reprezentantul autorizat al ofertantului.

Glosar

Un determinant înseamnă o componentă sau proprietate a apei sau nămolului care este determinată sau estimată printr-o mostră.

# Criterii de Conformitate

## Introducere

- Prezenta secţiune detaliază criteriile de conformitate, obligatorii din punct de vedere contractual, în baza cărora Echipamentele vor fi acceptate ca fiind conforme cu Testele la Terminare şi cu Testele după Finalizare (unde este cazul).

Criteriile de conformitate vor fi aplicabile la orice alt test sau procedură de monitorizare inclusă în Contract sau conform cerinţelor Inginerului pentru a stabili conformitatea oricărei serii de mostre sau puncte de date prelevate în orice perioadă de testare în care nu se aplică alte prevederi exprese.

## Conformitatea Mostrelor

- Criteriile de conformitate asociate cu mostrele privind calitatea apei, conform cerinţelor in baza Contractului, sunt indicate în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

- Prevederile din tabele se aplică pentru prelevarea de mostre şi puncte de date din sisteme de monitorizare on-line. Neîndeplinirea criteriilor din Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2 va constitui o nerespectare a cerinţelor Contractului.

| Serie de mostre prelevate în orice perioadă de testare | Numărul maxim permis de mostre care nu se încadrează în limitele numerice |
| --- | --- |
| 4 - 7 | 1 |
| 8 - 16 | 2 |
| 17 - 30 | 3 |
| 31 - 40 | 4 |
| 41 - 53 | 5 |
| 54 - 67 | 6 |
| 68 - 81 | 7 |
| 82 - 95 | 8 |
| 96 - 110 | 9 |
| 111 - 125 | 10 |
| Pentru fiecare alte 15 mostre în continuarea acestora | 1 eşec suplimentar permis |

Tabelul 1-1  Evaluarea Conformităţii – Prelevare mostre

| Serie de puncte de date în orice perioadă aflată sub testare | Numărul maxim permis (sau procentul, unde este cazul) de puncte de date care nu se încadrează în limitele numerice |
| --- | --- |
| 0 - 36 | 1 |
| 37 - 72 | 2 |
| 73 - 108 | 3 |
| 109 - 144 | 4 |
| 145 - 180 | 5 |
| 181 - 216 | 6 |
| Pentru punctele de date înregistrate în total | 2% |
| Puncte de date consecutive | 2 |

Tabelul 1-2  Evaluarea Conformităţii – Puncte de date de monitorizare continuă on-line

## Conformitatea cu Parametrii de Debit Garantaţi

- Criteriile de aprobare în privinţa parametrilor de debit garantaţi şi capacităţii din construcţie a Echipamentelor sunt următoarele:

- Echipamentele ca întreg, sau fiecare articol individual din cadrul Echipamentelor inclusiv sistemele de tratare a nămolului, pot gestiona debitele specificate în Cerinţele Autorităţii Contractante (Capitolul 3 Secţiunea 5 Partea 1b) fără a se deversa la nici o structură hidraulică, cu excepţia deversărilor la nivelurile desemnate; acest lucru se va realiza fără controlul sau oprirea debitului de la nici un dispozitiv de control hidraulic.

Înălţimea de gardă minimă specificată se menţine la toate unităţile şi întotdeauna.

În cazul în care debitul este distribuit către mai multe unităţi, se va face împărţirea egală a debitelor între toate unităţile operaţionale în limita de  5% din valorile calculate.

Rezervoarele de stocare nu se deversează în nici un moment.

Echipamentele de tratare a nămolului pot procesa întreaga cantitate de nămol generată de  echipamentele de tratare a apei în fiecare zi, până la gradul cerut de uscare a nămolului si in conformitate cu urmatoarele:

Fără a se forma nămol în nici o alta parte a Statiei

Fără întreruperea debitului de la nici un dispozitiv de control hidraulic

Fără întreruperea funcţionarii echipamentelor de tratare.

## Conformitatea cu Calitatea Apei Tratate

- Criteriile de acceptare in ceea ce priveste calitatea apei tratate sunt dupa cum urmeaza:

- Nici un determinant privind calitatea apei nu va depăşi valoarea de performanţă garantată indicată în Lista de Garanţii cu mai mult de numărul maxim de ocazii prevăzut pentru numărul de mostre prelevate sau înregistrări de puncte de date on-line, după cum este indicat în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

## Conformitatea cu Garanţiile privind Performanţa Proceselor Specifice

- Criteriile de acceptare pentru garanţiile privind performanţa proceselor specifice, după cum sunt prevăzute în baza Contractului, sunt după cum urmează:

- Nici un determinant privind calitatea apei nu va depăşi valoarea de performanţă garantată indicată în Lista de Garanţii cu mai mult de numărul maxim de ocazii prevăzut pentru numărul de mostre prelevate sau înregistrări de puncte de date on-line, după cum este indicat în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

## Conformitatea cu Randamentele Garantate ale Pompelor

- Criteriile de conformitate în privinţa performanţei garantate a pompelor individuale sunt după cum urmează, pentru acei determinanţi exprimaţi în Lista de Garanţii:

- Toate pompele vor respecta valoarea de performanţă garantată pentru randament mecanic după cum este precizată în Garantiile privind Performanta Proceselor Specifice.

# Lista de Garanţii

## Introducere

- Antreprenorul garanteaza ca Lucrarile indeplinesc cerintele din prezenta Sectiune.

Conformitatea va fi verificată prin testare în conformitate cu Contractul.

## Capacitatea Statiei

### Tratarea Apei

- Antreprenorul garanteaza ca fiecare etapa din procesul de tratarea apei furnizeaza Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere..

- Antreprenorul garanteaza deasemenea ca procesele de tratarea apei care au mai multe linii de tratare vor putea furniza Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere cu o linie de tratare scoasa din functiune.

Note:

- Qintrare 1 ar trebui luat in considerare ca reprezentand debitul maxim de apa bruta la intrarea in Statie.

- Qintrare 1 este specificat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

- Cerintele pentru tratarea debitelor impartite pe mai multe linii de tratare sunt specificate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

- Tratarea namolului

### Tratarea Nămolului

- Antreprenorul garanteaza ca fiecare etapa din procesul de tratare este capabila sa gestioneze toata cantitatea de namol produsa atunci cand Statia de Tratare a apei functioneaza la Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere.

- Antreprenorul garanteaza deasemenea ca procesele de tratare a namolului pe mai multe linii de tratare vor putea gestiona namolul produs atunci cand Statia de Tratare a apei functioneaza la Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere cu o linie de tratare namol scos din functiune

## Calitatea Apei Tratate

- Antreprenorul garantează prin prezentul Contract ca, calitatea apei tratate din Statia de Tratare va respecta standardele şi cerinţele privind calitatea apei potabile după cum au fost stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi după cum este transpusă în România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, după cum a fost modificată prin Legea 311/2004, Ordonanţa 11/2010 şi Ordonanţa 1/2011.

Antreprenorul garantează că toate materialele şi substanţele chimice care intră în contact cu apa  sunt atestate ca fiind acceptabile pentru consumul uman de apă potabilă. Acordul de folosire va fi dat de către organismul corespunzător din industria apei sau de către un organism european de acreditare.

Antreprenorul garantează că toate componentele Statiei de Tratare sunt potrivite pentru folosire in contact cu apa destinata consumului uman.

# Lista de Garanţii – Procese Specifice

## Introducere

- Antreprenorul garanteaza ca Lucrarile indeplinesc cerintele din prezenta Sectiune.

Conformitatea va fi verificată prin testare în conformitate cu Contractul.

## Decantare

- Decantarea include toate formele de agenţi de limpezire pentru îndepărtare flocule.

| Proces | Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit intrare / decantare | Timp retenţie hidraulică | Nu mai puţin de | 2 ore |
| Debit intrare / decantare | Rată încărcare suprafaţă | Nu mai mare de | 2,5 m/h |
| Oxigen dizolvat pentru flotare (DAF) | Rată încărcare suprafaţă | Nu mai mare de | 8.5 m/h |
| Toate | Turbiditate | Nu mai mare de | 2 NTU |
| Toate | Culoare | Nu mai mare de | 20OHazen |

## Filtrare

- Filtrarea include etapele de filtrare directe, primare şi secundare, filtrare cu membrană prin folosirea micro- sau ultra-filtrării.

| Proces |  | Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtrare directa / primara |  | Rata filtrării (cu o spălare de filtru) | Nu mai mare de | 8 m/h |
| Filtre secundare |  | Rata filtrării (cu o spălare de filtru) | Nu mai mare de | 18 m/h |
| Filtre media |  | Durată funcţionare filtru | Nu mai puţin de | 24 h |
| Filtre media |  | Utilizare medie zilnică apă spalare in contracurent | Nu mai mare de | 5% din debitul mediu de intrare la filtrare |
| Filtre media |  | Pierdere media | Nu mai mare de | 3% pe an (greutate / greutate) |
| Filtrare cu membrană (micro / ultra) |  | Flux la 0,5OC (putând încă să producă rezultate de debit maxim) | Nu mai mare de | 75 l/m/h |
| Filtrare cu membrană (micro / ultra) |  | Ore de funcţionare pe zi pentru a produce rezultate de debit maxim (cu excepţia tuturor spălărilor şi curăţărilor chimice) | Nu mai mult de | 21 h / zi |
| Filtrare cu membrană (micro / ultra) |  | Rata randamentului de apă produsă / apă tratată | Nu mai puţin de | 92% |
| Toate |  | Turbiditate debit | Nu mai mare de | 0,1 NTU |
| Toate |  | Culoare debit | Nu mai mare de | 5 real OHazen |
| Toate |  | Frecvenţă Cryptosporidium* | Nu mai mare de | 0,1 ovocite / an / 10 litri |
| * | Calculat prin volumul total de apă utilizată pentru producerea mostrelor de cryptosporidium într-un an împărţit la 10 litri (număr minim de mostre = 12, volum minim volume pe mostră = 50 litri) |  |  |  |

## Ozonizare / Adsorbţie

- Include toate etapele de proces care operează cu utilizarea mediilor de adsorbţie şi/sau oxidare cu ozon pentru eliminarea din apă a gustului şi mirosului, precum şi a substanţelor organice.

| Proces | Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozonizare | Concentraţie de ozon generată | Nu mai puţin de | 12% în oxigen |
| Adsorbţie | Zona libera de contact | Nu mai puţin de | 5 minute |
| Toate | Carbon Organic total (TOC) la evacuare | Nu mai mare de | 0,5 mg/l |
| Toate | Pesticide individuale (µg/l) la evacuare | Nu mai mare de | 0,1 |
| Toate | Total pesticide la evacuare | Nu mai mare de | 0,3 µg/l |
| Toate | Utilizare medie zilnică apă pentru spalare in contracurent | Nu mai mare de | 15% din debitul mediu de intrare la filtrare |
| Toate | Pierdere medie | Nu mai mare de | 5% pe an (greutate / greutate) |

## Dezinfecţie

- Include toate substanţele chimice de dezinfecţie – Atenţie la cerinţele privind clorul rezidual liber.

| Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Clor Rezidual Liber (cum ar fi Cl2) în l apă tratată (mg/l) | Nu mai puţin de (Observaţie: Nivelul operaţional stabilit în cadrul funcţionării normale va fi considerabil mai mic, circa 0,5 – 1,0 mg/l) | 2,5 |
| Rezervor Contact Apă Tratată –Timp de retenţie | Nu mai puţin de (ore) | 0,5 |

## Sisteme de ingrosare şi deshidratare a nămolului

| Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Concentratia de substanta uscata din turtele de namol (SU) | Nu mai puţin de (% SU) | 18 |

# Costuri de operare garantate si valori unitare de consum

Aceasta sectiune va fi completata si semnata de catre Ofertant in concordanta cu cerintele date in Preambulul la Lista de Garantii.

| Cost |  |  |  |  | Costuri de Operare Garantate |  | Consumuri unitare garantate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Anuale (RON/an) | Medii zilnice (RON/zi) | Unitate | Valoara |
| Tratare apă |  | Consumul total de energie electrică în cadrul procesului de tratare a apei |  |  |  |  | kWh / per m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 1(1) (admisie condiţionare pH) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 2(1) (coagulant)(1) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 3 (1) (agent floculant) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 4 (1) (condiţionare pH intermediară) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 5 (1) (altă oxidare) |  | Nume |  |  | kg de substanta/ m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 6 (1) (dezinfecţie) |  | Nume |  |  | kg substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 7 (1) (control dizolvare plumb) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 8 (1) (substanţă chimică de curăţare cu membrană) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 9 (1) (instrument reactivare) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 10 (1) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
| Tratare nămol |  | Consumul total de energie electrică în cadrul procesului de tratare a nămol. |  |  |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică A (1) (polimer nămol) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică B (1) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică C (1) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Eliminarea namolului ingrosat(2) |  |  |  |  | m3 de namol / m3 de apa tratata(3) |  |
| Consumul total de energie electrică al pompelor pentru distributie |  |  |  |  |  |  | kWh / m3 |  |
| Combustibil (4) |  |  |  |  |  |  | T / an |  |
| Apă potabilă (cu excepţia celei utilizate de personal) |  |  |  |  |  |  | m3 / an |  |
| Alte articole (a se include toate celelalte articole care au valoare de cost): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Costuri de Operare fără TVA RON |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| (1) | Toate substanţele chimice care vor fi utilizate trebuie incluse în tabel. Antreprenorul va suplimenta / omite după cum este necesar. |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Costul eliminarii namolului ingrosat va include si costul eliminarii oricaror substante chimice utilizate in procesul de tratare al namolului. |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | Volumul namolului produs per m3 de apa tratata va include si volumul oricaror substante chimice folosite in procesul de tratare al namolului. |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Antreprenorul va menţiona tipul de combustibil. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 4-1: Costul de operare garantat

# DAUNE PENTRU NEINDEPLINIREA GARANTIILOR FUNCTIONALE

## Generalitati

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi aplicate daca consumul de energie, utilizarea substantelor chimice/sau volumul de namol deshidratat depasesc valorile garantate de catre Antreprenor.

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Anteprenor.

- Pentru determinarea daunelor aplicate se va utiliza ca  factor multiplicator 10 aplicat la costurile calculate in cadrul acestui capitol. Acesta reprezinta valoarea neta aproximata a costului unitar considerand un procent de 5% reducere pentru o perioada de peste 15 ani dupa darea in folosinta.

## Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Substante Chimice

### Consumul de Substante Chimice pentru Tratarea Apei

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de substante chimice al statiei de tratare apa depaseste cantitatile garantate de catre Antreprenor.

Toata cantitatea de substante chimice folosita in procesul de tratare apa va fi luata in considerare atunci cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice..

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de substante chimice sunt bazate pe:

- Consumul mediu de substanta chimica per m3 de apa tratata.

- Debitul maxim zilnic proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice al statiei de tratare a apei se vor calcula dupa cum urmeaza:

Pasul 1

Costul zilnic al fiecarei substante chimice pentru tratarea apei precizata in tabelul 4-1 se va calcula conform Formula 5-1.

| Costul consumului zilnic de substanta chimica (RON) = (A – B) x C x D |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Consumul mediu zilnic actual de substanta chimica inregistrat in timpul perioadei de proba (kg per m3 de apa tratata). |
| B | Consumul zilnic de substanta chimica garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kg per m3 de apa tratata). |
| C | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| D | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kg) |

Formula 5-1:	Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice - Tratare Apa

Pasul 2

Costul zilnic al fiecarei substante chimice folosite in procesul de statiei de tratare al apei dar care nu este inclusa in Tabelul 4-1 se va calcula conform Formula 5-2.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare (RON) = E x F x G |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| E | Consumul mediu zilnic actual de substanta chimica inregistrat in timpul perioadei de proba (kg per m3 de apa tratata). |
| F | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| G | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kg) |

Formula 5-2: Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare – Tratare Apa

Pasul 3

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale aferente consumului de substante chimice pentru tratarea apei se va calcula conform Formula 5-3..

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = Σ [H1 + H2 + H2 + IA +IB] x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| H1 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 1 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| H2 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 2 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| H3 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 3 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| IA | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica A calculat conform Formula 5-2 (RON) |
| IB | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica B calculat conform Formula 5-2 (RON) |
| Nota | Formula se va extinde cat va fi necesar pentru a include toate substantele chimice utilizate in procesul de tratare al apei. |

Formula 5-3: Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                                   consumul de substante chimice – Tratare Apa

### Consumul de Substante Chimice pentru Tratarea Namolului

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de substante chimice pentru tratarea namolului depaseste cantitatile garantate de catre Antreprenor.

Toata cantitatea de substante chimice folosita in procesul de tratare al namolului va fi luata in considerare atunci cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de substante chimice sunt bazate pe:

- Consumul mediu de substanta chimica per m3 de apa tratata.

- Debitul maxim zilnic proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice al statiei de tratare a namolului se vor calcula dupa cum urmeaza:

Pasul 1

Costul zilnic al fiecarei substante chimice pentru tratarea namolului precizata in tabelul 4-1 se va calcula conform Formula 5-4.

| Costul consumului zilnic de substanta chimica (RON) = (J – K) x L x M |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| J | Consumul mediu zilnic actual de substanta chimica inregistrat in timpul perioadei de proba (kg per m3 de namol tratat). |
| K | Consumul zilnic de substanta chimica garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kg per m3 de namol tratat). |
| L | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| M | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kg) |

Formula 5-4: Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice - Tratare Namol

Pasul 2

Costul zilnic al fiecarei substante chimice folosite in procesul de tratare al namolului dar care nu este inclusa in Tabelul 4-1 se va calcula conform Formula 5-5.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare (RON) = N x O x P |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| N | Consumul mediu zilnic actual de substanta chimica inregistrat in timpul perioadei de proba (kg per m3 de namol tratat). |
| O | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| P | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kg) |

Formula 5-5: Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare – Tratare Namol

Pasul 3

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale aferente consumului de substante chimice pentru tratarea namolului se va calcula conform Formula 5-6

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = Σ [Q1 + Q2 + Q2 +RA +RB] x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| Q1 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 1 calculat conform Formula 5-4 (RON) |
| Q2 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 2 calculat conform Formula 5-4 (RON) |
| RA | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica A calculat conform Formula 5-5 (RON) |
| RB | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica A calculat conform Formula 5-5 (RON) |
| Nota | Formula se va extinde cat va fi necesar pentru a include toate substantele chimice utilizate in procesul de tratare al namolului. |

Formula 5-6:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                            consumul de substante chimice – Tratare Namol

### Factori de ajustare pentru consumul de substante chimice

- Incarcarile chimice si biologice ale apei brute sunt masurate in timpul perioadei de proba (a se vedea Capitolul 2 Sectiunea 6b). Daca concentratia actuala medie a oricarei din aceste incarcari dupa cum au fost masurate in timpul perioadei de proba depasesc incarcarile medii proiectate si cuprinse in cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5b Tabelul 1-4) si in consecinta consumul de substante chimice creste atunci consumul zilnic de substante chimice garantat de Antreprenor ar trebui modificat prin aplicarea unui factor de ajustare.

Antreprenorul va pregati toti factorii de ajustare necesari si ii va inainta spre aprobare catre Inginer. Antreprenorlu isi va justifica factorii de ajustare prin calcule si orice dovezi relevante.

## Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Energie

### Consumul de Energie pentru Tratarea Apei

- Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie pentru tratarea apei depaseste valoarea garantata.

Toate echipamentele consumatoare de energie folosite in procesul de tratare al apei brute vor fi luate in considerare cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie;acestea includ consumul de energie pentru statia de pompare apa pentru spalare, statia de suflante, pompele pentru filtre si pentru spalarea filtrelor in contracurent, pomparea apei intre treptele de tratare, mixere, pompe de dozaj chimic,floculatoare si altele.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de energie sunt bazate pe:

- Consumul mediu de energie per m3 de apa tratata.

- Debitul maxim zilnic proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie al statiei de tratare a apei se vor calcula conform Formula 5-7:

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (A – B) x C x 365 x 10 x D |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Consumul actual de energie: consumul mediu zilnic actual de energie inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh per m3 de apa tratata). |
| B | Consumul zilnic de energie garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kWh per m3 de apa tratata). |
| C | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| D | Costul energiei achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kWh) |

Formula 5-7:	 Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                          consumul de energie – Tratare Apa

### Consumul de Energie pentru Tratarea Namolului

- Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie pentru tratarea namolului depaseste valoarea garantata.

Toate echipamentele consumatoare de energie folosite in procesul de tratare al namolului vor fi luate in considerare cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie; acesta include consumul de energie pentru benzile transportoare, centrifuge, statia de pompare pentru spalare, pompele pentru filtre si pentru spalarea filtrelor in contracurent, pompe de dozaj chimic si altele.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de energie sunt bazate pe:

- Consumul mediu de energie per m3 de namol tratat.

- Debitul maxim zilnic proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5).

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie al statiei de tratare a namolului se vor calcula conform Formula 5-8:

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (A – B) x C x 365 x 10 x D |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Consumul actual de energie: consumul mediu zilnic actual de energie inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh per m3 de namol tratat). |
| B | Consumul zilnic de energie garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kWh per m3 de namol tratat). |
| C | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| D | Costul energiei achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kWh) |

Formula 5-8:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                          consumul de energie – Tratare Namol

### Consumul de Energie al Pompelor pentru Distributia Apei

- Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie al pompelor pentru distributia apei depaseste valoarea garantata.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de energie sunt bazate pe:

- Consumul mediu de energie per m3 de apa pompata.

- Debitul maxim zilnic proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5).

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie al pompelor pentru distributia apei se vor calcula conform Formula 5-9:

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (E – F) x G x 365 x 10 x H |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| E | Consumul actual de energie: consumul mediu zilnic actual de energie inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh per m3 ). |
| F | Consumul zilnic de energie garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kWh per m3 ). |
| G | Costul energiei achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kWh) |
| H | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |

Formula 5-9:	Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                          consumul de energie – Distributia Apei

### Factori de ajustare pentru consumul de energie

- Densitatea apei brute este masurata in timpul perioadei de prope (vezi Capitol 2 Sectiunea 6).Daca densitatea medie actuala a apei brute masurata in timpul perioadei de proba depaseste densitatea medie stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitol 2 Sectiune 5b Tabel 1-4) si are ca si consecinta afectarea consumului de energie atunci Antreprenorul va furniza factori de ajustare pentru consumul de energie si i va inainta Ingienrului pentru aprobare. Antreprenorul va trebuii sa justifice factorii de corectie prin calcule si orice alte dovezi relevante.

Pentru pompele de distributie apa Antreprenorul va depune factorii de ajustare a consumului de energie pentru a fi luati in considerare in cazul diferentelor dintre inaltimile de pompare asumate (acelasi mod de calcul pentru consumul de energie garantat) si variatia inaltimilor de pompare actuale observate in timpul perioadei de proba. Antreprenorul va justifica factorii de corectie cu calcule si orice alte dovezi relevante.

## Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Eliminarea Namolului

### Eliminarea Namolului

- Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care volumul de namol deshidratat depaseste valoarea garantata.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru eliminarea namolului sunt bazate pe:

- Volumul mediu de namol ingrosat produs per m3 de apa tratata.

- Debitul maxim zilnic proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b Tabel 1.5).

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru eliminarea namolului se vor calcula conform Formula 5-10:

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (A – B) x C x 365 x 10 x D |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Volumul mediu zilnic actual de namol ingrosat produs dupa cum a fost inregistrat in timpul perioadei de proba (m3 per zi); volumul de namol ingrosat va include si volumul oricarei substante chimice utilizata in procesul de tratare al namolului. |
| B | Volumul zilnic de namol ingrosat garantat de catre Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (m3 pe zi); volumul de namol ingrosat va include volumul oricaror substante chimice folosite in procesul de tratare al namolului. |
| C | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| D | Costul pentru evacuarea namolurilor folosind metodele Beneficiarului de evacuare a namolurilor in vigoare la momentul semnarii Contractului(RON per m3) |

Formula 5-10: Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale – Evacuare Namol

### Factori de ajustare pentru evacuare namol

- Incarcarile chimice si biologice ale influentului de apa bruta sunt masurate in timpul perioadei de proba (a se vedea Capitolul 2 Sectiunea 6b). Daca concentratia actuala medie a oricarei din aceste incarcari (dupa cum au fost masurate in timpul perioadei de proba) depasesc incarcarile medii proiectate si cuprinse in cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5b Tabelul 1-3) si in consecinta volumul de namol ingrosat creste atunci volumul zilnic de namol ingrosat si garantat de Antreprenor ar trebui modificat prin aplicarea unui factor de ajustare.

Debitele de intrare ale apei brute se masoara in timpul perioadei de proba (vezi Capitolul 2 Sectiunea 6b). Daca debitul mediu actual (asa cum a fost masurat in timpul perioadei de proba) depaseste debitul mediu proiectat si stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (QMED)  si in consecinta volumul de namol ingrosat creste, atunci valorile zilnice ale volumului de namol ingrosat garantate de catre Antreprenor ar trebui modificate prin aplicarea factorilor de ajustare.

Antreprenorul va pregati toti factorii de ajustare necesari si ii va inainta spre aprobare catre Inginer. Antreprenorlu isi va justifica factorii de ajustare prin calcule si orice dovezi relevante.